- 河南飞天生物科技股份有限公司

- 机炉技改工程背压式汽轮机

- 招标技术规范书

项目建设单位：河南飞天生物科技股份有限公司

项目设计单位：河北冀电电力工程设计咨询有限公司

2023年06月21日

目  录

汽轮机技术规范书	1

（一）技术规范	1

1．总则	1

2．工程概况	1

3．技术要求	2

4．技术数据	31

5．供货范围	38

6．质量保证、设备监造（检验）和性能验收试验	44

7．包装、运输及货物交接	47

8．大部件情况	47

（二）技术资料	49

1. 资料提供总则	49

2. 资料提交的基本要求	49

3. 主机图纸资料清单	50

（三）交货进度（以商务合同为准）	52

（四）技术服务和设计联络	53

1.投标人技术服务	53

2.投标人现场服务人员的职责	54

3.招标人的义务	54

4.培训	55

5. 设计联络	55

- （一）技术规范

- 1．总则

1.1 本技术规范仅适用于河南飞天生物科技股份有限公司机炉技改工程15MW背压式汽轮机组及其辅机设备，它包括对本技术规范所有设备的性能和结构设计、制造、检验、包装、运输、安装和试验（调试）指导、验收和服务等方面的技术要求。

1.2 本技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准、规程和规范的条文，保证提供符合本技术规范和有关中国国家GB系列、电力行业DL系列和其它行业最新工业标准要求的优质设计及产品；同时必须满足中国国家的有关安全、环保等强制性法规、标准的要求。

1.3投标人对汽轮机组的成套设备（含辅助设备、附件、材料等）负有全责，即包括分包（或对外采购）的产品。对于投标人配套的控制装置，仪表设备，投标人考虑和提供与DCS控制系统的接口并负责与DCS控制系统的协调配合，直至接口完备。

1.4 在签订合同之后到投标人开始制造之日的这段时间内，招标人有权提出因标准、规程和规范发生变化而产生的一些补充和修改要求，投标人应执行这个要求。具体内容由方双方共同商定。

1.5投标人执行本技术规范所列标准；有矛盾时，按较高标准执行。

1.6 技术文件中所有数据的单位均采用公制单位。投标人提供的技术文件包括所有的图纸、计算书、计算机软件（程序）、样本、说明书、样品、图样、模型、操作和维修手册以及类似性质的其他手册或资料、相互通讯等。

1.7 招标人有权修改技术规范。本技术规范作为合同的一个附件，与合同文件有相同的法律效力。双方共同签署的会议纪要、补充文件等也与合同文件有相同的法律效力。

1.8 合同签订前后，投标人按照招标人的时间、内容深度要求提供所需要的设计、施工文件以及设备资料等，并按照工程进度要求随时修正。

1.9 本技术规范书压力单位中“g”表示表压，“a”表示绝对压力。

1.20 标注“*”号的为关键条款，对这些关键条款投标人必须响应。

- 2．工程概况

2.1 本期工程简介

本工程厂址位于河南省淇县铁西工业路87号。

本工程拟建一台15MW高温高压背压式汽轮发电机组。

2.2 厂址工程地质条件

根据建场地的地层结构、地基土的工程性质分析，按《建筑抗震设计规范》，场地地质情况稳定。

抗震设防烈度8度。

2.3 气象条件

2.3.1温度

年平均气温:                                14.4℃

极端最高气温（年最高气温）			       43.6℃

极端最低温度（年最低气温）			       -19.3℃

2.3.2降雨（雪）量
日最大降雨量：	278.8mm(7、8、9月为雨季)
年平均降雨量：	575.1mm
年平均蒸发量：	2001.2mm

最大积雪深度：	20cm

2.3.3风向、风速
全年主导风向		NE

平均风速　　　	1.5m/s

2.3.4气压

多年平均气压　　1005hPa

2.4 机组运行条件

1）机组运行方式：复合滑压运行或定压运行。

2）负荷性质：以热定电，调峰范围为30%~100%机组额定出力并保证长期运行。

3）机组布置方式：汽轮机为纵向顺列布置。

4）回热系统：设1级高压加热器+1级高压除氧器，最终给水温度为215 ℃。补水全部进入除氧器，补水温度为25℃。高压加热器和除氧器由买方自理，卖方提供参数要求。

5）循环冷却水（闭式水）：

进口压力：正常0.6MPa(g)，最高1.0MPa(g)；

进口温度：正常27℃，最高35℃；

清洁系数：0.8。

6）电源：

交流电源：AC 380 V/3/ 50 Hz；AC 220 V/1/ 50 Hz；

事故电源：DC 220 V；

控制电源：AC 220 V；DC 24 V。

7）厂用和仪表用压缩空气系统：压缩空气通常清洁、干燥、少油，压力范围为0.40～0.8MPa(g)。

8）机组安装检修条件：机组运转层标高8.00m。

- 3．技术要求

3.1 总的技术要求

3.1.1机组寿命

汽轮机的设计使用寿命不少于30年。汽轮机主要配套设备和主机具有同等寿命。汽轮机的大修间隔不小于四年，小修间隔为每年一次。

3.1.2机组额定工况的输出功率（空白处由投标方填写）

在额定工况下，汽轮机进汽8.83MPa.a、535℃，额定进汽量：    t/h，排汽压力0.785MPa.a、_____t/h，排汽温度_____℃，除氧器出水温度158℃，锅炉进水温度215℃，背压式汽轮机的连续输出功率为  15  MW。

3.2 适用技术标准和规范

汽轮机及配套辅机设计、制造、检验原则上采用中国现行规范和标准，但凡按引进技术设计制造的设备，均按引进技术相应的标准ASME、ASTM、NFPA及相应的技术转让公司的标准规范进行设计、制造、检验。若投标人使用的规范及标准与本技术规范所用标准发生矛盾时，按较高标准执行。若有新标准颁布时，应按相应的新标准执行。本技术规范书要求符合（但不限于）下列标准及规范：

GB 5578-2007     《固定式发电用汽轮机技术条件》

ZBK 54201-88     《汽轮机主要零件（静子部分）加工装配技术条件》

ZBK 54018-88     《汽轮机主要零件（转子部分）加工装配技术条件》

JB/T 9637-1999    《汽轮机总装技术条件》

JB/T 10086        《汽轮机调节系统技术条件》

JB/T 1329-91      《汽轮机与汽轮发电机连接尺寸》

JB/T 1330-91      《汽轮发电机中心标高与安装尺寸》

JB/T 2900-92      《汽轮机油漆技术条件》

JB/T 2862         《汽轮机包装技术条件》

JB/T 9634-1999    《汽轮机冷油器（管式）尺寸系列和技术条件》

JB 4730-2000      《压力容器无损检测》

GB 150-98         《钢制压力容器》

GB 151-98         《管壳式换热器》

JB 4726-2000      《压力容器用碳素钢与低合金钢锻件》

JB/T 4709-2000    《钢制压力容器焊接规程》

JB 2536-88        《压力容器油漆、包装、运输》。

  - 汽轮机本体设备性能要求（空白处由投标方填写）

3.3.1汽轮机性能参数：

汽轮机机型：

汽轮机转速：     r/min；

汽轮机旋向：从汽轮机看发电机，为   时针。

汽轮机参数表：

| 名 称 | 单位 | 额定工况 | 纯背工况 | 最小工况 | 最大回热抽汽 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主蒸汽压力 | MPa(a) |  |  |  |  |
| 主蒸汽温度 | ℃ |  |  |  |  |
| 主蒸汽流量 | t/h |  |  |  |  |
| 回热回热抽汽压力（如有） | MPa(a) |  |  |  |  |
| 回热回热抽汽温度（如有） | ℃ |  |  |  |  |
| 回热回热抽汽流量（如有） | t/h |  |  |  |  |
| 排汽压力 | MPa(a) |  |  |  |  |
| 排汽温度 | ℃ |  |  |  |  |
| 排汽流量 | t/h |  |  |  |  |
| 给水温度 | ℃ |  |  |  |  |
| 发电功率 | kW |  |  |  |  |
| 汽耗率 | kg/kW.h |  |  |  |  |

3.3.3汽轮机性能保证：

汽耗率保证值    kg/kw.h（额定工况）；

汽轮机在额定工况运行时，在轴颈上测得双向振幅振动值不大于 0.05 mm；

距汽轮机外1米，汽机运转层上1.2米高处所测得的噪声值应低于 85dB(A)。

3.3.4 主汽进汽额定压力为8.83MPa.a（-0.50MPa～+0.50MPa）、背压为0.785MPa.a（-0.1MPa～+0.1MPa）变化范围内变化范围内，汽机能安全稳定运行。并提供该机组影响机组安全稳定连续运行的主汽进汽极限参数要求。

3.3.5各级动叶片选用气动性能良好的叶型，其应力与振动符合国家新颁发的《叶片强度安全准则》，以保证叶片安全运行。

3.3.6叶片与导叶持环强度设计保证机组安全可靠运行。

3.3.7转子出厂前做高速动平衡试验（*），高速动平衡试验以轴承座振动烈度为评定标准，其精度在额定转速时小于1.2mm/s，临界转速区域精度小于2.0mm/s，超速试验时精度小于2.8mm/s（*）；汽轮机在制造厂内进行热态空负荷试车。

3.3.8汽轮机在电网频率48.5～50.5Hz能安全持续稳定运行。

3.3.9汽轮机能满足不同季节的工业用汽。

3.3.10汽轮机能承受下列可能出现的运行工况：

汽轮机轴系能承受发电机出口母线突然发生两相或三相短路或单相重合闸或非同期合闸时所产生的扭矩。

汽轮机甩负荷后，允许空转时间不小于15分钟。

汽轮机能在额定转速下空负荷运行，允许持续空负荷运行的时间至少能满足汽轮机启动后进行发电机试验的需要。

汽轮机允许在投标人提供的最低功率至最大连续工况功率之间长期运行。

3.3.11投标人对不允许运行或不允许长期连续运行的异常工况，在随机提供的产品说明书中有明确规定。

3.3.12汽轮机的设计寿命（不包括易损件）不低于30年，在其寿命期内能承受以下工况，总的寿命消耗不超过75%。

（1）冷态启动：（停机超过72小时，金属温度已下降至其满负荷值的约40%以下）100次，寿命消耗分配数0.04%/次 。

（2）温态启动：（停机在10至72小时之间，金属温度已下降至其满负荷值的约40%至80%之间）1200次，寿命消耗分配数0.013%/次。

（3）热态启动：（停机不到10小时，金属温度超过其满负荷值的约80%以上）4500次，寿命消耗分配数0.007%/次。

（4）极热态启动（机组脱扣后1小时以内，金属温度仍维持或接近其满负荷值）500次，寿命消耗分配数0.004%/次。

（5）负荷阶跃（负荷变化率>10%额定负荷/min）12000次，寿命消耗分配数0.0005%/次。

3.1.13机组半年试生产后，机组第1年利用小时数不少于7000h，从第2年开始年平均运行小时数达到8000h，连续运行天数不少于180天。

3.1.14投标人在供货条件中规定汽轮机易损件的使用寿命，工作温度高于450℃的紧固件，考虑其松弛性能，并保证其在大修周期内运行安全可靠。

3.1.15投标人提供在各种运行方式下，机组寿命消耗的分配数据及各种甩负荷时的寿命消耗曲线，以保证机组能在设计使用寿命期限内可靠运行。

3.3.16汽轮机大修周期不少于四年，小修周期一年，年强迫停机率应小于2％。

3.3.17机组的允许负荷变化率为：

（1）在50％～100％TMCR负荷范围内 不小于5％/每分钟；

（2）在30％～50％TMCR负荷范围内 不小于3％/每分钟；

（3）30％TMCR负荷以下 不小于2％/每分钟；

（4）允许负荷阶跃 ＞10％TMCR负荷/每分钟。

3.3.18机组能在48.5～50.5Hz周波范围内持续稳定运行，根据系统要求，机组的频率特性满足下表要求。

| 频 率（Hz） | 允 许 运 行 时 间 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 累 计 （min） | 每 次 （Sec） |
| 51.5 | <30 | <30 |
| 51.0 | <180 | <180 |
| 48.5～50.5 | 连续运行 |  |
| 48 | <300 | <300 |
| 47.5 | <60 | <60 |
| 47 | <10 | <10 |

3.3.19允许汽轮机的蒸汽参数在下表规定的范围内变化：

| 参 数 名 称 |  | 限制值 |
| --- | --- | --- |
| 主蒸汽压力 | 任何12个月周期内的平均压力 | ≤1.00Po |
|  | 保持所述年平均压力下允许偏离值 | ≤1.05Po |
|  | 例外情况下允许偏离值，但12个月周期内积累时间<12小时 | ≤1.20Po |
| 主蒸汽温度 | 任何12个月周期内的平均温度 | ≤1.00t |
|  | 保持所述年平均温度下允许偏离值 | ≤t+8℃ |
|  | 例外情况下允许偏离值，但12个月周期内积累时间<400小时 | ≤t+14℃ |
|  | 例外情况下允许偏离值，但12个月周期内积累时间≤80小时 | ≤t+28℃ |
|  | 不允许值 | >t+28℃ |

表：1） Po为主蒸汽的额定压力。

2） t为主蒸汽额定温度。

3.3.20汽轮发电机组轴系各阶临界转速与工作转速避开±10%。轴系临界转速值的分布保证能有安全的暖机转速和进行超速试验转速，投标人提供轴系各临界转速值，汽轮发电机组整体轴系的临界转速值，还应提供轴系扭振固有频率，在工频和二倍工频±10%范围内无扭振固有频率。

3.3.21汽轮机在所有稳定运行工况下（额定转速）运行时，在任何轴颈上所测得X、Y向双振幅相对振动值应不大于 0.07 mm；各转子及轴系在通过临界转速时各轴颈双振幅相对振动值不大于0.10mm。投标人应提供过临界转速时的最大允许轴颈振动值。轴颈振动的测量装置由投标人提供。

3.3.22当自动主汽门突然脱扣关闭，发电机仍与电网并列时，至少具有1分钟无蒸汽运行能力，而不致引起设备上的任何损坏。

3.3.23超速试验时，汽轮机能在108%额定转速下作短期空负荷运行，这时任何部件都不超应力，各轴系振动也不超过允许值。

3.3.24投标人对汽轮发电机组整个轴系的振动、临界转速、油系统及靠背轮负责统一归口设计，使机组具有较高的稳定性。

汽轮发电机组轴系的静态特性计算，轴系振动性能的校核等工作由投标人负责。轴系计算结果提供给招标人。

3.3.25机组从冲转至额定转速再带满负荷至少满足下列要求，并提供实际需要时间：

冷态启动：					≤4.5小时

温态启动：					≤3.5小时

热态启动：					≤3.0小时

最终启动时间以厂家提供的启动曲线为准。

3.3.26调节系统的要求：

调速系统的速度变动率在3%～5%之间可调整。

调速系统的迟缓率< 0.3%。

超速保护装置的动作转速值为额定转速的109%～111%。

汽轮机在运行时甩部分负荷或抛全部负荷后能维持空转，并能自动恢复到额定转速。

超速保护装置动作后主汽门应迅速关闭，从开始动作到主汽门全关时的时间不应超过0.5s。

超速保护装置动作后，各调节汽门应迅速关闭。

当主汽门全开，调节系统能维持空负荷稳定运行。

3.3.27汽轮机各主要阀门紧急关闭时间应满足以下要求：

主汽门				   ≤0.5秒

调节阀			       ≤1.0秒

3.3.28汽轮机及发电机各节点能承受异常工况的最大扭矩、扭应力。

3.3.29汽轮机罩壳采用声学消声处理，距汽轮机外罩外1米，汽机运转层上方1.2米处，所测得的噪声值低于85分贝（A声级），对于其它辅助设备不大于85分贝（A声级）。

3.3.30提供汽轮机本体的保温材料、设计和技术说明，并在缸体上预焊上保温螺母。（环境温度27℃时，表面温度不大于50℃）。

3.3.31提供汽轮机的启动程序和必要的运行数据。

1. 启动参数（空白处由投标方填写）

转子轴振动双振幅值：        ≤     微米 （um）

第一临界速度轴双振幅值：    ≤     微米（um）

各阀门关闭时间（秒）

| 时间特性 | 单位 | 主汽阀 | 调节阀 |
| --- | --- | --- | --- |
| 关闭时间 | s | ≤0.5 | ≤1 |
| 延迟时间 | s | / | / |

启动方式的时间（小时）

| 启动状态 | 冲动至额定转速时间 | 并网至额定负荷时间 | 冲转至额定负荷时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷态 |  |  |  |
| 温态 |  |  |  |
| 热态 |  |  |  |
| 极热态 |  |  |  |

2. 运行参数：

（1）额定主蒸汽压力       		MPa(a)     	8.83

（2）额定主蒸汽温度      		℃         	535

（3）额定进汽流量         		t/h

（4）额定回热抽汽压力          		MPa(a)

（5）额定回热抽汽流量          		t/h

（6）额定排汽压力           		MPa(a)

（7）额定排汽流量          		t/h

（8）调速油压					MPa(g)

（9）润滑油压					MPa(g)

（10）正常运行汽封压力			kPa(a)		  /

（11）主蒸汽压力允许的偏差值   MPa(a)        8.83（-0.50~+0.50）

（12）汽轮机的轴振动、轴向位移、相对膨胀正常值

轴振动：			       mm

轴向位移：			       mm

（13）投标人向招标人提供轴系各临界转速的计算值和试验值。

（14）投标人提供下列报警信号、并提出报警值：

(a) 润滑油压报警值：MPa(g)            时启动备用交流润滑油泵

MPa(g)            时启动直流事故油泵

MPa(g)            时停盘车。

(b) 主蒸汽温度高和低限值： 	        ℃（高限）

℃（低限）

(c) 轴承金属温度报警值：	         ℃时报警

℃时停机

(d) 轴振动报警值：	mm

(e) 超速保护装置动作值：r/min

（15）最大运行背压：		        < 0.7 MPa(a)

（16）最小持续允许负荷：                MW

（17）盘车转速：			             r/min

（18）盘车停车时汽缸最高温度：    ℃

（19）盘车停止时转子最高温度：    ℃

（20）最大检修件重量：            t

最大安装件重量：            t

注；对于上述数据以最终施工数据为准。

3.4 汽轮机本体设备结构设计要求

3.4.1一般要求

投标人提供的汽轮机及所有附属设备是成熟的、先进的，不使用试验性的设计和部件。

汽轮机的滑销系统保证长期运行灵活。

机组的设计充分考虑到可能意外发生的超速、进冷汽、冷水、着火和突然振动。防止汽机进水的规定按ASME TDP-1-1998标准执行。

汽轮机的零部件（不包括易损件）的设计使用寿命不小于30年。

汽轮机的设计寿命不低于30年，年运行小时不低于8000小时。

汽轮机房内的汽轮机、主汽门、高压油泵等所有提供设备距其外壳1.0米处测的最大噪声应低于85db(A) 。

投标人对所有连接到汽缸上的管道，提出作用力和力矩的范围要求。

排汽管道上的逆止阀、安全阀由投标人供货。投标人应负责提供其工作参数。

3.4.2汽轮机转子及叶片

汽轮机采用整锻反动式转子（*），彻底消除残余内应力，并做调质处理；

汽轮机转子的临界转速避开额定转速的±15%，汽机在超越轴临界转速时，轴振动最大许可值≤0.150mm，符合3.3.17要求。

汽轮机转子在制造厂内进行高速动平衡和超速试验（*），高速动平衡试验以轴承座振动烈度为评定标准，其精度在额定转速时小于1.2mm/s，临界转速区域精度小于2.0mm/s，超速试验时精度小于2.8mm/s（*）。

汽轮机在制造厂内进行热态空负荷试车（如需），以保证设备出厂质量。

转子的脆性转化温度的数值为：转子脆性转化温度为    ℃（由投标人填写），脆性转化温度值不应影响机组启动的灵活性。

采用不调频叶片，所有动叶采用自带围带、整圈连接。各级动叶片其应力与振动符合国家新颁发的《叶片强度安全准则》，以保证叶片安全运行。

叶片的设计是精确的、成熟的，使叶片在48.5～50.5Hz周波变化范围内不致产生共振，能够安全正常运行。

转子相对推力瓦的位置设标记，便于确定转子的位置。

叶根固定尺寸十分准确，具有良好互换性，以便顺利更换备品叶片。

叶轮强度能保证机组安全可靠运行。

投标人应对通流部分进行优化设计，使机组变工况效率性能平稳，并阐述理由。

3.4.3汽缸和导叶持环

汽缸的设计能使汽轮机在启动、带负荷、连续稳定运行及冷却过程中，因温度梯度造成的变形量小，能始终保持正确的同心度。

汽缸进汽部分及喷咀室设计适当加强，以确保运行稳定、振动小。进汽管密封环使用耐磨金属制成。

汽缸上的压力（包括调节级）、温度测点齐全，位置正确，符合运行、维护、集中控制和试验的要求。并具备不揭缸更换的条件。下半缸体的测温元件应采用铠装热电偶，长度大于5m，以便安装维护

汽缸出厂前做水压试验。

汽缸端部汽封及级间汽封有适当的间隙，当转子与汽缸偶有少许碰触时，可不致损伤转子或导致大轴弯曲。制造厂应提供成熟可靠的汽封形式,以尽量减少各部分漏汽损失，汽缸内部级间汽封采用迷宫式汽封，前后端部汽封采用迷宫式汽封。

导叶持环强度能保证机组安全可靠运行。

提供揭缸时，分开汽缸结合面的装置和措施。具体措施为：汽缸中分面设有顶开螺钉，上下半设有吊耳。

在汽缸适当位置设置汽缸在水平方向位移的监测装置。

对汽缸的滑销系统有良好的设计以保持运行中的动静同心度和膨胀自如。

提供汽缸法兰螺栓的扳手及电加热装置，包括所有附件和控制设备。

汽缸铸件应彻底消除残余内应力，保证汽缸结合面严密不漏气。

投标人提供汽缸铸件裂纹挖补、热处理的全部质量检测文件，汽缸铸件的同一部位挖补不允许进行两次。

3.4.4轴承及轴承座

各轴承的设计确保在额定转速下不出现油膜振荡。油膜失稳转速大于额定转速25%以上，具有良好的抗干扰能力。

检修时不需要揭开汽缸，就能够把各轴承方便地取出和更换。

主轴承是水平中分面的，不需吊转子就能够在水平、垂直方向进行调整。

任何运行条件下，各轴承的回油温度不超过75℃，该轴承回油管上有观察孔及温度计插座。在油温测点及油流监视装置之前，没有来自其他轴承箱的混合油流。

运行中各轴承金属最高温度不超过100℃，乌金材料应允许在110℃以下长期运行。测量轴承金属温度使用埋入式双支铂热电阻，并将该热电阻的接线引至汽机本体接线盒。

推力轴承能持续承受在任何工况下所产生的双向最大推力。投标人提供正、副瓦各2支的金属温度测量装置，并提供回油温度表。在推力轴承的外壳上，设有一个永久性基准点，以确定大轴的位置。

轴承座上设置测量轴向位移和膨胀（就地指示）的监测装置的安装位置。

轴承座的适当位置上，装设测量轴承在X、Y向上振动的装置。

轴承采取措施保证运行中不出现钨金脱胎现象。

轴承座内表面在工厂进行永久性防腐处理。

3.4.5主汽门、调速汽门

主汽门、调速汽门、排汽逆止阀等应严密，采用具有高强度的耐热钢材。选择较好的阀腔室及合适的通道型线，以减少冲击波和涡流损失以及降低汽流激振力和振动噪音。并能承受最大工况下的汽锤冲击力而不产生永久变形。

主汽门、调速汽门、排汽逆止阀等的材质应能适应与其相联接管道的焊接要求。投标人应提供主蒸汽管道、各自阀门的焊接方法及坡口加工图。投标人应在制造厂对不同管径进行焊接并提供其过渡段，保证与电厂管道同种钢焊接的口径和坡口，现场不允许出现异种钢焊接。

主汽门具备在线活动试验功能。投标人应给出调速汽门各配汽机构配置所控制的喷嘴数量，既应防止调节级叶片过负荷，也应防止气隙振荡的发生。

提供主汽门使用的兼具临时功能的永久性蒸汽滤网（提供备件一套），滤网应是加强型设计。

主汽门阀体的疏水管径要根据主汽门所允许的温度变化率来进行设计，以满足机组各种状态启动时，对主汽门阀体热应力要求，避免主汽门阀体出现裂纹，同时也不至于延长启动时间。投标人应提供合适的疏水口径并开孔。

主汽门（行程开关）、调速汽门汽门位置（LVDT）指示除有远传装置外，应具有显示阀门位置的机械指示装置。

各阀门的阀体、阀芯、阀杆材料保证长期可靠安全运行，不起氧化皮，不发生卡涩及裂纹。各门杆密封漏汽疏放合理，不对外漏汽。

提供汽门严密性试验的标准及方法。

3.4.6汽轮机润滑油系统

油系统设有可靠的主供油设备及辅助供油设备，在启动、停机、正常运行和事故工况下，满足汽轮发电机组所有轴承用油量。油管路材料采用1Cr18Ni9Ti不锈钢。

投标人负责提供的油系统包括主油箱、交流电动主油泵/辅助油泵、交流润滑油泵、直流事故油泵、双联滤油器（调节、润滑）、冷油器（管式）、油箱电加热器、排烟装置等及其仪表，满足每台汽轮发电机组轴承用油及所需全部附件，例如回油管上的窥视孔、温度计插座等。交流润滑油泵组、直流润滑油泵组、冷油器等由投标人统一供货。

油箱容量的大小，考虑到当厂用交流电失电的同时冷油器断冷却水的情况下停机时，能保证机组安全惰走和停机后的轴承冷却要求。此时，润滑油箱中的油温不超过80℃，并保证安全的循环倍率。油箱的设计满足油系统失火时尽快放油的要求。油箱为坡底形式。

主油箱上设置两台全容量用交流电动机驱动的抽油烟机和一台油烟分离器。投标人提供电加热器，其启停由DCS控制。电加热器加热温度到40℃。各轴承室内维持微负压。主油箱上设置油位计，有高、低油位报警，并予留与DCS的接口。

所有润滑油系统的泵组可以设计成能自动启动、遥控及手动启停。有与盘车马达启动器联锁的单独压力开关，以便在油压尚未建立之前禁止盘车装置的投入。

冷配置二台冷油器（管式），均按100％的最大负荷设计，最大负荷指汽轮发电机组在设计冷却水流量和最高冷却水温、水侧清洁系数为0.85。冷油器的设计和布置方式应可实现二台冷油器无扰切换，允许在一台运行时，另一台停用的冷油器能排放、清洗或更换。冷油器的油侧和水侧均带温度计和压力表。冷油器采用管壳式冷油器，冷油器换热管材质为不锈钢，换热管管壁厚度不小于1mm。

汽轮机结构和系统设计上，防止汽水由于轴封漏汽等原因而进入油中。

油系统中各项设备如轴承座、管路等，彻底清除残砂、焊渣、锈片等沾污物质，并经防腐蚀处理后再妥善密封出厂。油系统所配用设备包括管路、附件、表计及一次门等均由投标人配套提供。

投标人所提供的热工仪表满足整个油系统（包括汽机）的监视控制要求。

油系统的测温元件采用三线制双支型铂热电阻，停机用的压力开关至少设3个，且为独立的单刀双掷压力开关。

汽轮机油系统所用管道及附件应是强度足够的厚壁管，至少应按两倍以上的工作压力进行设计，并且最低承压不低于2.5MPa进行设计。尽量减少法兰及管接头连接，若必须采用法兰连接，则应采用对焊法兰，且法兰的公称压力应比对应的管道高一等级。油系统中的管道、阀门、法兰及螺栓、冷油器换热管、双联滤油器滤网采用不锈钢。对靠近蒸汽管道的油管道有防止可能的漏油滴在蒸汽管道上的措施。油系统中的阀门保证开关灵活、关闭严密、运行不漏油、阀芯不能脱落。

凡有可能聚集有气体的腔室，如轴承箱、回油母管等，应有排放油气的设施。

投标人应提供油系统清洁度的标准，阐述在安装和运行中如何保证油系统清洁的主要技术措施。

提供机组惰走时间及失去厂用电不烧轴瓦和电动油泵不汽化措施。

润滑供油系统采用GB11120标准规定的汽轮机油，牌号为  （由投标人提供），润滑油由招标人自理。

3.4.7汽轮机控制油系统

汽轮机控制采用电液调节方式。

3.4.8盘车装置

应是手动啮合自动退出型的，能使汽轮发电机组转子从静止状态转动起来，盘车转速由投标人确定。

盘车装置的设计能做到自动退出而不发生撞击，且不再自行投入。

投标人提供一套压力开关和压力联锁保护装置，防止在油压建立之前投入盘车，盘车装置正在运行而供油中断时能发出报警，以及当油压降低到不安全值时能自动停止运行。

投标人提供一套盘车控制装置，包括手动操纵机构、盘车电流表、控制柜等。该装置除能在就地对盘车进行启停外，还应留有与DCS的接口，使运行人员在控制室对盘车进行控制和监视。

3.4.9轴封系统

设置一台120%容量的轴封蒸汽冷却器，冷却器管束材质采用不锈钢TP304，按1.5倍设计压力进行水压试验；轴封风机（一用一备）。

3.4.10汽机本体疏、放水及排汽系统。

疏水系统的设计能排出所有设备包括管道和阀门内的凝结水。系统能使随时可能投入运行的设备经常处于热备用状态。

系统包括（但不限于）下列各项：

收集和凝结所有轴封和阀杆漏汽的疏水。

汽轮机主汽门的疏水。

供货范围内管道上低位点疏水。

导叶持环的汽缸疏水。

投标人提供汽轮机疏水系统图。

3.4.11联轴器及齿轮箱

汽轮机和齿轮箱以及齿轮箱和发电机的联轴器均由投标人供货。投标人负责统一归口汽轮机与发电机的接口进行轴系计算，并提供汽轮机与发电机的连接图。

联轴器及其附件的材质、尺寸、规范能满足机组功率的要求。

减速齿轮箱速比：

减速齿轮箱由投标人成套供货，采用先进技术性能稳定的产品。齿轮箱的设计规范、转子动平衡及噪声标准均按GB8542标准执行。

设计寿命为20年（不包括易损件），连续运行时间不小于3年。

齿轮形式：

低速径向轴承：圆瓦，低速推力轴承：组合式

高速径向轴承：圆瓦，高速推力轴承：组合式

齿轮箱工作效率不小于98%。

齿轮制造精度5级。

3.4.12保护装置

汽轮机组设置两套危急保安装置（一套机械式、一套电子式），动作值为额定转速的108~111%，复位转速高于额定转速。

危急保安系统的跳闸系统有联锁保护，防止汽轮机突然再进汽。当汽轮机具备再次启动条件时，只有按照启动前的规定操作程序才能使跳闸系统重新复位。

机组在额定工况或最大工况时甩负荷后能维持空转,并能自动回复到空负荷转速。

从危急保安器动作到主汽阀门完全关闭的时间应小于0.5秒。

汽轮机组分别在主控制操作盘上及汽机就地设置手动紧急停机操作装置。

汽机设置功率限制器．纳入DEH，并能就地和远方操作。

汽机自动保护装置能至少在下列条件下关闭主汽门、调节汽门、紧急停机。

汽机的转速超过危急保安器动作转速

背压超限跳闸值

润滑油压下降达跳闸值

转子轴向位移达跳闸值

轴振动达跳闸值

轴瓦温度达到极限值

发电机故障保护

DEH保护跳机

投标人应提供符合ASME标准中防汽机进水保护的措施、测量装置和控制装置。

汽机自动保护装置控制系统与DCS系统之间的信号交换通过硬接线连接。

3.4.13保温和保温罩

投标人负责汽机本体的保温设计及供货，并提供保温钩钉等附件。投标人应对施工质量负责，并向招标人提供图纸、说明及安装文件。

在正常运行工况下，当环境温度为27℃时汽轮机保温层表面温度不应超过50℃。当环境温度超过27℃时汽轮机保温层表面温度不超过环境温度加25℃。

按规程运行时，汽轮机的保温应使上、下汽缸的金属温度差不超过规定值35℃。

所有管道、汽缸应使用优质保温材料，材料中应不含石棉。

提供汽轮机可拆卸的大罩壳，罩壳范围覆盖整个汽轮机，并可支持现场操作人员进出巡回检查。设备罩壳应紧凑、美观，其上应适当开孔，以便排出热气。设备罩壳内设置低压安全照明系统。设备罩壳应有隔音措施。投标人应提供罩壳材质、颜色和外形图供招标人确认。要求单列报价。

所有制造废料，如金属屑、填料、电焊条和残留焊条头、破布、垃圾等应从构件内部清出，所有鳞皮、锈迹、油漆、油迹、粉笔、蜡笔、油漆记号和其他有害材料都应从内、外表面上清除掉，发运时，产品内外应该清洁，所有设备应由投标人在工厂完成油漆工作后才能交货。

投标人的油漆工作范围应包括供货范围内的主设备、附属设备、辅助设备以及所有现场组装的设备。

投标人应在他的投标方案中提交其供货范围内油漆工作的清单，介绍设备和附属设备、管子和配件等的清理和油漆方法、型式等。油漆颜色由招标人在设计联络会负责协调。

设备出厂前应喷涂二层底三层面漆。另外，投标人应提供一定数量的油漆供现场补漆用。油漆的颜色由投标人提供色标，招标人确定。

3.4.14汽轮机本体仪表和控制

3.4.14.1总的要求

提供完整的书面文件资料，详细说明对汽轮机测点布置、控制、联锁、保护等方面的要求。提供测点布置图；以及测点清单、设定值清单、成套供应的检测控制设备的供货设备清单。清单文件统一采用excel格式。

提供详细准确的热力运行参数，包括汽轮机运行参数的正常值、高低限、报警值及保护动作值。

提供安装在本体范围内，供就地检查用的压力表(对波动大的参数提供防振型压力表)、温度表、液位计。汽轮机本体温度测点要求留有插座，及保护套管。对压力测点及汽水分析取样则要求带一次门。对随机提供的热工设备（元件），包括每一只压力表、测量元件及仪表阀门等都要详细说明其安装地点、用途、型号规格、连接方式及制造厂家。

随机提供的指示表、开关量仪表、测量元件符合国家现行标准，选择符合控制监视系统的要求是通用成熟产品。无论什么情况下，均不配供含水银等有毒物质的仪表以及技术落后或国家宣布淘汰的产品，所供仪表在油系统内需耐油耐震，其它仪表有一定的抗震性。重要仪表采用进口品牌并在进口件清单中写明。

汽机本体所有测点设在介质稳定且具有代表性和便于安装维护的位置，并符合有关规定。

汽轮机金属壁温测量提供双支铠装热电偶，其长度足够，以便于安装检修。

随机配供的所有测温元件均为双支分列绝缘型，分度号符合IEC标准，热电阻均为三线制铂热电阻（Pt100），热电偶均为K型。

投标人保证所供热控设备的可靠性。

监控及调节系统的接地要求提供给招标人。

投标人提供汽轮机测温元件安装设计手册。

热工测点布置图上标注为厂供的设备必须由投标人提供。

本体范围内的传感器、检测元件（除热电偶外）接线尽量简单，减少中间环节，如需引至接线盒，则接线盒的位置便于安装和维护。接线盒内的端子数满足招标人的需要并留有足够余量。

汽轮机本体所带热控仪表，必须配相对应的安装附件。

随TSI配供发电机轴振测量探头等，发电机厂负责与投标人配合发电机轴振测量探头的安装接口与支架，轴系振动整体性能由汽轮机厂负责。

3.4.14.2热工检测

汽轮机壁温测点，有明显的标志，说明测量所用材料、测点位置及安装方法，提供正常值、超限值及安装附件，并指明哪些是运行必须监视的，哪些是实验用的。并提供便于安装检修的措施。

随汽轮机本体提供的所有热工仪表均单独接线。

从汽轮机本身的安全出发，投标人提出汽轮机启停及正常运行对参数监视控制的要求。

紧急停机保护所需的开关量仪表，按双重化式或三重化方式设置，各项用于停机的压力开关至少设3个。

3.4.14.3热工保护及控制

调节系统采用数字式电液调节系统。

可根据用户运行参数、条件进行编程组态，通过输入输出接口，接收、输出模拟量、开关量信号进行控制。

启动升速及转速控制和保护：

控制系统根据预先给定的升速率、暖机速率和暖机时间自动改变转速调节的给定值，使汽轮机由盘车状态以设定升速率平衡地升速至额定转速。升速率、暖机转速和暖机时间可以由运行人员选定或由控制系统根据汽轮机的状态自动确定亦可自动或手动启动。

超速保护试验：

同步及自动初负荷控制：

机组定速后，可由运行人员通过手动或“自动准同期”装置发出的转速增减信号调整机组转速以便并网。机组并网后，DEH立即自动使机组带上一定的初负荷以防止机组逆功率运行。

负荷控制：

DEH系统在汽轮发电机并入电网后，可根据运行情况或电厂运行规程，运行人员通过改变转速设定，控制汽轮发电机从带初始负荷直到带满负荷，并能根据电网要求，参与一次调频。

系统具有开环和闭环两种控制方式去改变或维持汽轮发电机的负荷。

开环控制根据转速给定值及频差信号确定阀门的开度指令。该种方式即为阀位控制方式。

闭环控制则以汽轮发电机的实发功率作为反馈信号进行负荷自动调节。该种方式即为功频控制方式。功频调节采用不等率控制，不等率的设定值为3-6%，可调。

甩负荷控制：

当机组甩负荷时控制器切换到转速控制方式并切除功率和回热抽汽控制。维持汽轮机在同步转速下空转，以便汽轮机能迅速重新并网。

辅助控制和串级控制：

本机的辅助PID控制器和串级PID控制可以组态为控制汽轮机的进汽压力、排汽压力等参数。

操作及通讯：

所有控制指令可以通过控制器本身键盘、触点、遥控或通讯方式。控制器配备有RS-232、RS422、RS485三种通讯接口供用户选择与DCS通讯。通讯协议采用MODBUS协议。

硬接线开关量采用干接点，模拟量采用4-20mA。

技术规范：

转速控制范围：

转速控制精度：±1.0r/min

负荷控制范围：0～115%

负荷控制精度：0.5%额定负载

速度不等率：3～6%连续可调

压力不等率：0－10％可调

系统迟缓率：≤0.3%

转速超调量： <7%

系统响应时间：≤50ms

系统可用率：99.99%

汽轮机型式为：

型号为：

汽轮机转速：正常转速：   r/min

对驱动发电机，同步范围：±6%

危急保安器动作转速为：（1.08～1.11）X额定转速 r/min

转向：从汽轮机看发电机，发电机为      ，汽轮机为     。

汽轮机应能满足发电机在各运行点的要求。

系统的工作介质由投标人根据技术特点选用               。

为保证电液转换器正常使用，在进油管设滤油器，可以在线切换清洗。过滤精度要求10μm（调节油滤油器）。

汽轮机至少有下列跳闸保护项目：

手动停机；

机组超速；

机组轴向位移保护；

轴承润滑油压力保护；

发电机故障保护；

DEH保护跳机；

轴瓦温度高保护；

汽轮机、齿轮箱、发电机轴振动保护；

3.4.14.4汽机监视仪表系统（TSI）

要求监测项目齐全、性能可靠，与汽轮机同时运行。

所配的安全监测装置与汽轮机所使用的信号，由投标方负责协调解决，使监测系统具有统一性和完整性，监测仪表及其输出到指示仪表的信号应准确可靠。

该装置至少应包括如下功能：

转速测量：含键相功能。

轴振动：按汽轮机轴承数安装（包括发电机），测量X、Y方向的相对振动值，可连续指示、记录、报警、保护。

轴向位移：通过对大轴位移进行监测，可连续指示、记录、报警、保护。

提供一套完整的包括一次元件、前置器、延长电缆、框架在内的TSI系统，同时负责指导该装置的现场安装调试。

模拟量输出信号统一为4～20mA，同一信号要求输出一路，需要多路信号时在DCS中扩展。

控制、报警、保护等接点输出，要求能送出无源接点，容量为220VAC，3A。

包含TSI培训及安装调试指导。

3.4.14.5汽机跳闸系统(ETS）

采用硬件冗余技术和其它后备技术措施来保证ETS系统的高可靠性。对重要的信号采用多重冗余。任何个别元件故障或电源故障不影响整套装置的正常工作，跳闸原因未消除时，各保护项目不得手动或自动复归。软硬件设计原则符合电力行业热工自动化测量及保护系统的设计规定。

所有控制逻辑的组态在ETS控制器内编程完成，而不应另采用外部硬接线、专用开关或其它替代物实现逻辑组态。留有DCS通讯接口或上位机。

ETS回路控制周期设计小于30ms。

ETS与DCS及其它控制系统的信号联接均采用硬接线方式。

ETS具有抗干扰措施。直流控制回路设备线圈有释能的功能设计。

ETS基本功能包括汽轮机的跳闸保护以及部分保护的在线试验功能。在各种工况下当发生不能保证热力系统、设备正常运行或危及设备及人身安全时，及时发出预告信号联动启停有关设备和引起运行人员注意以便进行处理直至停止机组的运行。

跳闸保护功能：发生表征危及系统或机组安全的停机条件时，立即停止汽轮发电机组的运行。

3.4.15随机供应的阀门要求：

汽机本体及附属设备所使用的各种阀门，均符合国标，或ANSIB16.34或ANSIB31.1以及AWWA标准。

阀门的选用等级及工作参数根据所提供的运行工况，符合系统设计要求及有关法规和标准。

所有阀门及附件操作灵活，开启、关闭快速稳定。重要环节应选用进口设备，以保证可靠性，投标人提供进口件清单。

用于油系统的阀门不得采用铸铁阀。

低压压力表/压差表的一次门采用针型阀，高压压力表/差压表一次门采用针型阀，水位仪表的一次门用球阀，以便于清洗水位计和连接管。

3.4.16 选择材料的要求

根据技术要求选择适当的汽机本体及辅机制造材料是投标人的责任。按有关国标或有关投标人选用的标准（如ASTM，AISI，ASME，SAE等标准）标出材料型号，当没有这些牌号时，标明材料制造厂家，材料的物理特性、化学成分。

汽轮机零部件的材料根据不同的使用场合，按照压力、温度、抗冲击强度硬度、抗腐蚀性能等的要求，合理选用材质制造。

3.4.17安装和检修的要求

投标人随机提供用于拆卸、起吊、安装汽轮机用的专用工具。投标人随机提供监控系统安装调试检修所必须的仪器仪表等专用工具。

在汽缸、阀门外壳上设置挂耳或其他装置；重量超过20公斤的汽轮机零部件不适于用钢丝绳捆缚时，另配置起吊，卸放和支承装置，以便于安装和检修。

汽轮机配备翻转轴瓦时用的转子托起设备。

汽轮机汽缸等重要部件，设有用以进行部件金属材料性能试验的取样部位。

在各种运行工况下，与汽轮机本体部分连接的蒸汽管路所产生的推力，不影响汽轮机的安全运行。

汽轮机出厂时做到内部清洁，特别是轴承箱、油箱、主辅机部套和油系统管道内彻底清理干净，并妥善防锈。

汽轮机具备不揭缸在转子上配置平衡重块的条件。

汽轮机油系统管道及轴承不漏油渗油，轴承结构避免油沿轴外逸。

3.4.18辅机性能及设计要求

冷油器

冷油器2台（1台运行、1台备用）换热器。

冷油器上设置温度测量表计接口。

轴封冷却器

轴封冷却器1台、卧式结构、管壳式换热器。

轴封冷却器配置为蒸汽射汽式。冷却面积为   m2，型管  /   ，材质不锈钢管，管径为  。

轴封冷却器为法兰联接，按厂家相关标准设计和制造、验收。

轴封冷却器上设置测量表计接口，有压力表、真空压力表和温度计。疏水采用单极水封。

3.5 DEH技术规范

3.5.1 基本要求

本方案中通过整个汽轮机DEH系统，实现主机设备的集中控制，数字电液调节控制系统(DEH)的设计范围包括整套机组的:

汽轮机数字电液调节系统（DEH）；

汽机紧急跳闸保护系统（ETS）；

在控制室内，运行人员能以LCD和键盘为监控中心，辅以少量必备的监视仪表和操作手段完成设备的启动、停止及正常运行时的监视调整和事故工况下的紧急处理。

采用协调控制策略，实现自动控制，保证机组在运行过程中的各种扰动工况下，运行参数维持最佳值。机组的运行以LCD为监视和控制中心，实现机组的集中控制。在控制室内可完成机组正常运行工况的监视和调整、异常工况的报警和紧急事故处理，在少量就地运行人员的配合下，可实现机组的自动启／停。控制室内的控制台上只布置少量、必要的后备操作设备，旨在DEH系统出现局部故障时能减少用户的经济损失，当DEH系统出现全局故障时应保证系统安全停机。

控制室布置：

本方案采用汽轮机集中控制的方式，实现汽机发电机组集中监控，运行人员操作环境较好，操作监视面较为集中，实现汽机自动控制，操作员站布置在大型操作台上。其上布置操作员站LCD、键盘等人机接口设备及需经常操作的极少量的控制开关按钮。如：紧急停机。

DEH系统的配置：

卖方提供的分散控制系统是集过程控制和企业管理信息技术为一体的，融合了当今最先进的计算机与通讯技术，其采用了高速、可靠、高度开放的通讯网络；控制器功能强大，易于升级，使用灵活方便；用户接口可靠先进，灵活多样。

卖方提供的分散控制系统吸取了国内外众多同类系统的优点,系统结构充分考虑了系统的稳定性、开放性、可扩展性、兼容性和即插即用等特性,系统以高速网络和功能强大的DPU为基础,软、硬件都采用了国内标准或主流工业产品，构成开放的工业控制系统。

卖方提供的分散控制系统应由人机接口（MMI）、控制网络、分散处理单元（DPU）、I/O网络和IO模件等部分组成。所有I/O模块为智能化设计。

控制系统采用双机容错技术，主控制单元、电源、网络为冗余配置。交换机采用具有管理功能的工业级交换机。

I/O模块、主控单元、电源应可热插拔。

DPU的配置原则：所有的控制器均冗余配置，以保证系统的分散度和可靠性。其中DEH系统配置一对冗余的DPU；ETS系统配置一对冗余的DPU。

DPU的分配：控制器按DEH和ETS采用两组控制器，这种方案除各个工艺系统分区之间的联锁控制信号外。I/O信号电缆按工艺系统排列，无交叉，简洁清晰，各控制站的负荷比较均衡、合理，安装、调试、维护管理方便。

I/O测点的配置（参考，以最终设计为准）

按照测点数量及15%备用点裕量进行配置。

I/O测点的基本配置原则如下：

- 控制系统的测量信号可以来自于本机控制器，或通过高速数据公路来自其它的控制器为了保证某一控制系统的可靠性，在测点分配上，尽可能使某一控制系统的信号来自本机控制器，这样，该控制系统的正常运行仅取决于本机控制器的正常运行，而与其余控制器的正常与否无关，保证了系统的最高可靠性。

- 某些控制系统的信号是公用的，在测点分配时，尽可能使子系统的信号直接来自于本机控制器；主控系统的部分信号通过高速数据公路来自于其它控制器，这样优先保证了子系统的可靠性，事实上，子系统的正常运行也是主控系统正常运行的必要条件。

- 数据采集系统中甲乙侧的测点信号和比较独立的甲、乙控制系统，尽可能分配在不同的分散控制单元，至少应分配在不同的I/O卡件上。

- 冗余输入的热电偶、热电阻、变送器信号的处理，采用不同的I/O模件来完成。使单个I/O模件的故障，不引起任何控制回路的故障或外部跳闸。

- 由于机组容量小，每台汽机的I/O数量较少。因此，控制机柜内，I/O模件的设置应考虑到尽量使危险分散，每块I/O模板模拟量点数不宜超过8点，开关量不超过16点。此外，所有的输入通道、输出通道及其工作电源，均应互相隔离。

3.5.2人机界面的配置：

汽轮机DEH配置一套操作员站（包括不低于DELL主流配置的宽屏液晶显示器、运行人员专用防水防尘键盘、鼠标以及DEH后备手操盘一个），一套工程师站（包括主流彩色喷墨打印机一台、采用不低于主流工业配置DELL商务机，带刻录光驱）。

操作员站和工程师站是全功能站，通过分配不同的权限和密码可以设定操作机组和设备。操作员站具有显示管理功能，可以显示DEH系统总貌，分组显示、回路显示、报警显示、系统状态显示、相关参数显示等。同时可进行操作信息、系统状态信息等的打印。操作员站和工程师站互为热备。

LCD画面均能在1秒(或更少)的时间内完全显示出来。所有显示的数据每秒更新一次。

调用任一画面的击键次数，不多于三次。

运行人员通过键盘或鼠标等发出的任何操作指令均能在1秒或更短的时间内被执行。从运行人员发出操作指令到被执行完毕的确认信息在LCD上反映出来的时间小于2秒。

3.5.3控制机柜和操作台的配置：

考虑到施工和维护管理的方便，在集控室电子设备间按被控对象布置1只控制机柜。机柜的外壳防护等级为IP52（暂定），机柜尺寸为高2200×宽800×深600mm（暂定），色标RAL7032（暂定），前后开门。

3.5.4网络的配置：

DEH系统的控制网络为冗余以太网，用于连接分散处理单元DPU、操作员站、工程师站，完成各站的通讯和数据交换，传输速率100Mbps，提供与DCS的通讯接口。

3.5.5汽轮机DEH电调系统：

（1）DEH功能如下：

手动/自动升速/汽轮机曲线启动：

汽轮机设计三种启动方式：手动/自动升速/汽轮机曲线启动，三种方式之间互锁。手动启动方式，由操作员手动设定目标转速及升速率，机组根据设定值调整调门开度；自动启动方式，由操作员设定目标转速和变速率、保持/进行等，实现机组的冲转、暖机、自动过临界、额定转速定速、同期等功能。并网时自动带初负荷，并网后由操作员选定目标负荷、变负荷率等，进行升降负荷控制。机组转速在临界转速带范围内不能停留，人工干预只能改变转速升降方向。汽轮机曲线启动，DEH系统根据汽轮机汽缸温度（若有）自动判断冷态、温态、热态、极热态启动状态， DEH系统按汽轮机厂提供的启动曲线，自动完成冲转、低速暖机、过二阶临界、二阶中速暖机、额定转速定速、自动同期，等待机组并网。并网后，自动进入操作员自动方式，并自动带初负荷。升速过程中的暖机时间也可根据现场情况，由运行人员进行干预。

主汽门、调门严密性试验：

DEH提供了主汽门严密性试验和调门严密性试验功能，通过试验保证主汽门和各调门的密封性良好；

主汽门、调门在线活动试验；

拉阀试验、阀位标定和阀位限制；

电超速保护试验、机械超速保护试验：

DEH具备超速保护功能，103% OPC超速保护，108%电超速保护和109~111%机械超速试验后备保护。DEH系统可以通过超速试验来保证机组的103％超速保护、108%超速保护以及机械超速保护工作是否正常。

自动同期：

DEH系统提供自动同期接口，机组转速稳定在额定转速后，在条件允许时由DEH系统接收同期装置增减信号控制转速实现自动同期。

机组并网后，自动带初负荷；

负荷限制：

机组并网后可自行带初负荷以防止逆功率运行，初负荷值可在线修改（在转速负荷参数设置画面），负荷限制值也可在线修改。

功率控制：

当机组功率闭环回路投入后，功率PID按照功率设定值和实际功率反馈（两个功率信号进行大选）的偏差进行调整。此时操作员可在参数设定面板（点击“负荷设定“按钮弹出）中设定功率目标值、升负荷速率、负荷高低限。功率PID将根据该设定值进行运算，从而控制高调门的开度。设定值与实际  功率偏差大时，退出功率闭环；

当功率反馈信号故障或不可靠、人为切除功率回路、功率回路投入条件不满足时，机组退出功率回路控制，进入阀控模式。

主汽压力控制：

当主汽压回路投入条件满足时，机组主汽压回路投入，主汽压PID按照主汽压设定值和主汽压反馈(两个信号进行大选)的偏差进行调整。此时操作员可在参数设定面板(点击“主汽压设定”按钮弹出)中设定主汽压目标值、速率。主汽压PID将该设定值进行运算，从而控制高调门的开度，维持主汽压力稳定；

当主汽反馈信号故障或不可靠、人为切除主汽压回路、主汽压回路投入条件不满足时，机组退出主汽压回路控制，进入阀控模式。

一次调频功能：

DEH设有一次调频功能，当机组并网后，一次调频功能自动投入。负荷给定值＝一次调频值＋负荷目标值；

如果一次调频投入，DEH系统将自动根据频差调节负荷设定值，以适应电网频率的变化。调频死区、上下限和灵敏度（转速不等率）可在线设置。

主汽压保护：

DEH没有主汽压保护功能，当投入条件成立时，可由操作人员根据需要决定是否投入主汽压保护；（保护投入前先设定好保护值）

如主汽压保护动作，DEH系统将自动按一定的速率关闭调门直至机前主汽压恢复至大于保护定值。如果功率小于10%额定负荷时主汽压仍然不能恢复，主汽压保护功能将自动退出；

主汽压力低保护动作后，高调门自动关小，当实际功率小于额定的10%时，自动退出主汽压力低保护动作；

主汽压力高保护动作时，高调门闭锁。

Runback功能：

DEH设有RUNBACK保护功能，可由操作人员根据需要决定是否投入RUNBACK功能。当DEH接收到DCS来的Runback信号，保护动作，DEH系统将自动按一定的速率关闭调门直至负荷低于目标负荷。动作恢复时，负荷目标值保持动作值。

协调控制接口，接收DCS指令：

在协调控制条件满足后，按下“遥控投入”键，遥控模式灯亮，表示DEH已投入负荷遥控方式，同时送出“遥控投入”信号至DCS控制装置，表示DEH已可接收DCS来的负荷增、减脉冲，此时在DEH退出功率回路，背压回路，和阀位控制方式，按预先设定好的增减幅度改变调门开度来满足遥控需要；

DEH系统与DCS系统之间的重要控制信息的交换将通过各自的I/0模件以硬接线方式实现；

当遥控条件不满足或人为切除遥控，DEH将退出遥控模式，进入阀位控制方式。

超速保护、甩负荷保护：

DEH系统并网信号消失后，立即发出超速保护动作指令，快关高压调门，并将转速目标值自动设为额定转速；

在界面上做油开关跳闸报警；

当转速降至小于103%额定转速后，OPC动作指令撤除，高、低调门重新开启，并维持汽轮机在额定转速下空转，保证汽机故障消除后能迅速重新并网。

故障诊断报警：

DEH系统可在线进行故障自诊断并给出报警，诊断可至通道级，并能判断故障原因。重要I/O故障时，自动切换手动运行并报警。功率信号失效后，DEH报警并切入手动。转速信号失效后，DEH关闭调门并输出停机指令。

历史数据记录和事故分析查询功能：

提供历史数据记录功能，在事件发生后可以通过历史记录来分析事件发生的过程以及事故发生的原因，通过分析来指导运行，预防事件的再次发生。

协调控制接口，接受CCS指令。

仿真功能：

可以提供仿真功能，提高系统的可靠性和方便性，主要有三方面的作用：

提供一个相对真实的环境，不仅能对运行人员，还可以对维护人员进行有效培训，提高员工在紧急状态的处理问题能力。

通过仿真系统对DEH进行静态调试，保证系统的出厂质量，从而保证现场调试的时间和质量。

通过大量的历史数据进行事故回放，有利于事故分析和人员培训。

与其它系统具有良好接口：

提供多种标准的通讯协议和通讯方式与其他系统进行数据交换。

汽轮机冲转前远方自动挂闸（远方复位）

阀位控制：

工程师站进行参数修改、组态

汽机的自动升速、同步和带负荷：

DEH提供在汽机热状态进汽和寿命消耗允许条件下的合理升速率；实现汽机从盘车到带满负荷的自动升速控制。该系统包括但不限于：

所以必须的预先检查，以满足进行自动升速的最低条件；

所以调节汽机升速率的必要运算和监视过程；

汽轮发电机组的自动同期：

升速目标负荷；

汽机负荷控制。

电调装置的操作显示设备安装在主控制台上，以便运行人员能在升速过程中的任何阶段进行控制监视；同时系统能连续监视升速过程，并能显示所有与升速相关的参数，对运行人员提供操作指导。在升速或带满负荷过程中的任何阶段都能进行自动的切换选择。

甩负荷维持空转：

当机组从满负荷跳闸解列甩至零负荷时，该系统应能自动控制汽机转速维持在空转状体，等待重新并网，并能实现带厂用电运行。

显示、报警和打印。所供电调系统的CRT屏幕，能向运行人员提供汽轮发电机组启停运行过程中的全部信息（如参数曲线等）及每一步骤的操作指导，而显示报警打印的信息画面及事故追忆的内容由卖方提供。

该系统具有检查输入信号的功能，一旦出现故障时，给出报警，但仍能维持机组安全运行无需运行人员干预。该装置应具有内部自诊断和偏差检测装置，当该系统发生故障时，能自动切换到手动控制，同时切换所以动作输出，并发出报警。

该装置具有最大、最小、和负荷变化率限值的功能。

该装置所有输出模拟量信号均为4~20mA，并负责提供两线制变送器电源。

该装置应留有分散控制系统DCS。汽轮机监测系统（TSI）、汽机停机保护系统（ETS）及其他常规设备接口。

（2）DEH系统技术参数：

转速控制范围：额定转速0～120%，精度(±1转/分)；

电负荷控制范围：30～105％，精度0.5%；

转速不等率：3～6％连续可调；

升速率控制精度：	(1 r/min)；

机组甩额定负荷，维持空负荷额定运行时：转速超调量 7％；

最大升速率下超调量：不大于0.15%额定转速；

调节系统的迟缓率＜0.06%；

系统响应时间50ms；

负荷稳定度±0.5%；

系统MTBF>8000小时，电控装置＞20000小时；

备用通道15%；

各类报警、运行参数在线保存时间不少于一个月。

DEH系统能接受与电气共用全厂接地网而不必设置专用接地网，接地电阻小于5欧。

DEH系统能在环境温度-10～65℃、相对湿度5～95%(不结露)的环境中连续运行

整套DEH系统的电源要求为：两路220VAC一路工作变，一路UPS，10A。

柜内供电装置按1:1冗余，电源负荷不＜50%。

系统具有防干扰措施，抗现场各种电磁波及通讯设备的干扰。

机柜内每一种类型的I/O模件都有15%的备用量，每个机柜都有15%的模件插槽备用量。DPU处理器负荷率＜30%，存贮器负荷率＜40%，通讯负荷率＜40%。

DPU按1:1冗余配置，当主DPU故障，能自动无扰切换成备用DPU。

DEH系统的电源要求为两路220VAC，10A。

DEH提供24V DC给电液转换器，由DEH机柜提供24V DC电源。（功率60W）。

停机电磁阀电压24VDC，由ETS机柜提供24VDC电源。

DEH应能接受DCS系统控制。控制系统具有转速控制回路、机前压力控制回路、功率控制回路(发电机功率输出模块用户自备)，以上控制方法应能无扰切换。

系统完成用户指定的画面切换时间<1ms

开关量分辨率20ms    模拟量分辨率50ms

各类报警、运行参数在线保存时间200天

系统各站点系统时钟误差<1ms

电调装置调速范围：汽轮机额定转速的0-120%

3个转速直接进DEH机柜。

3.6 ETS功能：

ETS应有汽轮发电机的开关量监视和跳闸保护以及部分保护的在线试验功能。在各种工况下当发生不能保证热力系统、设备正常运行或危及设备安全时，及时发出报警信号引起运行人员注意以便进行处理直至停止机组。

每个跳闸的报警信号留有两个无源的干接点输出，容量为24V 2A或220V 2A。

状态监视功能，包括：

――电源监视

――通道状态指示

――ETS的参量越限时，发出报警信号。

保护在线功能

为确认保护回路的一次元件及停机电磁阀均在正确完好的工作状态，可在线试验这些保护项目动作的正确性，并在当试验保护回路，发生跳闸保护条件时系统仍能完成停机保护功能。

跳闸保护功能

汽轮机的超速停机；（3个，三取二逻辑）

汽机背压低停机；（3，三取二逻辑）

汽机润滑油压低停机；（3个，三取二逻辑）

汽机轴向位移大停机；（2个，正负两点或逻辑）

汽轮机振动大停机；（4个）

齿轮箱振动大停机；（4个）

发电机振动大停机；（4个）

发电机主保护动作停机；（2个，二取一逻辑）

DEH失电停机；

运行人员手动停机；

外部信号接入不少于8个。（外部进入控制信号，使汽机遮断停机）

轴瓦温度达到极限值停机

3.7 汽轮机监视系统（TSI）

3.7.1基本要求

TSI汽机监视系统应能在机组各种运行工况下正确、连续、可靠地起到监视作用。

TSI系统应包括机柜、电源、仪表等必要的电气设备。

任何单一元件故障或电源故障均不影响整套装置的正常工作。

TSI与分散控制系统（DCS）、汽机控制系统（DEH）、汽轮机紧急跳闸（ETS）及其它控制系统的信号联接均采用硬接线方式。

3.7.2系统功能

TSI基本功能应包括汽轮发电机组各类振动、胀差、轴向位移等的监视，输出模拟量信号至DAS。当上述参数越限时，输出开关量信号至ETS，及时发出报警信号引起运行人员注意以便进行处理直至停止机组。

状态监视功能，包括：

――电源监视

――通道状态指示

――TSI的参量越限时，发出报警信号。

TSI在线监视的参数应包括：

转速测量（与键相合用探头）转速3个；

轴振动：每个径向轴承设置2个（汽轮机4个，齿轮箱4个，发电机4个）；

轴向位移2个；

胀差1个；

就地转速显示表（不在TSI实现）；

以上信号均可接入DCS。

TSI 采用国产一线品牌，包括一次元件、前置转换器、机架、预制电缆及其他辅助设备，同时负责指导该装置的现场安装调试及检修后的现场校验。

TSI装置需独立安放在机柜之中。机柜的防护等级不低于IP52，端子排的安装位置应便于接线，距柜底不小于300mm，机柜外型尺寸、色彩应与DEH机柜相协调。机柜内应提供照明，机壳安全地。

投标人提供TSI监视系统冗余电源。任何一路电源的故障均不应导致系统的任一部分失电。任一路电源故障都应报警。

配用安全监测保护装置，该装置与机组所使用的信号，由投标人负责协调解决。

TSI模拟量输出信号要求为4～20mA，同一信号要求输出1路，不包括该装置本身所需的信号。

保护接点输出、要求能各送出1对无源接点，容量为220VAC，3A。

引起停机的项目采用二取二的方式，防止误跳。

- 4．技术数据

4.1 设备主要技术数据：

表4.1.1

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 主汽门前额定压力 | MPa（a） |  |
|  | 主汽门前最大压力 | MPa（a） |  |
|  | 主汽门前最小压力 | MPa（a） |  |
|  | 主汽门前蒸汽额定温度 | ℃ |  |
|  | 主汽门前蒸汽最大温度 | ℃ |  |
|  | 主汽门前蒸汽最低温度 | ℃ |  |
|  | 汽轮机额定功率 | MW |  |
|  | 额定工况进汽量 | t/h |  |
|  | 回热抽汽压力（如有） | MPa（a） |  |
|  | 回热抽汽温度（如有） | ℃ |  |
|  | 排汽压力(额定) | MPa（a） |  |
|  | 排汽温度(额定) | ℃ |  |
|  | 额定工况给水温度 | ℃ |  |
|  | 额定工况汽耗（发电机效率：97.7%） | kg/kW.h |  |
|  | 汽轮机转向（从机头向机尾看） |  |  |
|  | 汽轮机额定转速 | r/min |  |
|  | 汽轮机单个转子临界转速（一阶） | r/min |  |
|  | 汽轮机单个转子临界转速（二阶） | r/min |  |
|  | 额定工况轴向推力 | t |  |
|  | 汽轮机轴承处允许最大轴振动 | mm |  |
|  | 过临界转速时轴承处允许最大轴振动 | mm |  |
|  | 叶片级数 |  |  |
|  | 汽轮机本体总重 | t |  |
|  | 汽轮机本体最大尺寸（长×宽×高） | mm |  |

表4.1.2

| 工况项目 | 额定工况 | 纯背工况 | 最低连续稳定运行工况 （零抽） |
| --- | --- | --- | --- |
| 发电功率 kW |  |  |  |
| 主蒸汽压力MPa(a) |  |  |  |
| 主蒸汽温度℃ |  |  |  |
| 主蒸汽流量t/h |  |  |  |
| 回热抽汽压力MPa(a)（如有） |  |  |  |
| 回热抽汽温度℃（如有） |  |  |  |
| 回热抽汽流量t/h（如有） |  |  |  |
| 排汽压力MPa(a) |  |  |  |
| 排汽温度℃ |  |  |  |
| 排汽流量t/h |  |  |  |
| 汽耗率kg/kWh |  |  |  |
| 内效率 % |  |  |  |

注：从进汽焓值到汽轮机排汽焓值核算的内效率（排汽焓值为汽轮机排汽与平衡管漏汽混合后的焓值）

4.2 汽轮机主要部件材质和性能（以下数据暂定，最终以设计为准）：

汽缸材质			  汽缸

后汽缸       /（为单缸机组）

转子脆性转变温度	 （FATT）       ℃

叶轮材质

各级叶片材质           高温区

中温区

汽缸螺栓材质                     （450℃以上）

汽封片（块）材质

前轴端汽封型式

后轴端汽封型式

级间汽封型式

大轴

高压喷嘴室

4.3 重量

转子（每个转子）	        t

上汽缸	                    t

下汽缸	                    t

总重				         t

4.4 行车吊钩至汽轮机中心线的最小距离：

带横担时				       m

不带横担时			           m

4.5 转子及轴瓦相关参数：（设计阶段提供）

4.5.1 转子的转动惯量GD2：    Kg·m2

4.5.2 轴瓦

| 轴瓦号 | 轴颈尺寸 直径、宽度mm | 轴瓦型式 | 轴瓦受力面积cm2 | 比压MPa | 失稳转速 r/min | 设计轴瓦 温度℃ | 对数衰减率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

4.5.3 临界转速，按轴系、轴段分别填写

| 轴段名称 | 一阶临界转速r/min |  |  |  | 二阶临界转速r/min |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设计值 |  | 试验值 |  | 设计值 |  | 试验值 |  |
|  | 轴系 | 轴段 | 轴系 | 轴段 | 轴系 | 轴段 | 轴系 | 轴段 |
| 汽轮机转子 | / | / | / | / |  |  |  |  |
| 发电机转子 | / | / | / |  |  |  |  |  |
| 励磁机转子 | / | / | / |  |  |  |  |  |

4.6 启动参数（未填参数由招标人提供）

额定参数启动

4.6.1转子轴颈振动双振幅值（微米）

| 轴承 | 第一临界速度 双振幅值 | 额定转速时双振幅值（ISO/DIS） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 正 常 | 报 警 | 跳 闸 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

4.6.2各阀门关闭时间（秒）

| 时间特性 | 单位 | 主汽阀 | 调节阀 |
| --- | --- | --- | --- |
| 关闭时间 | S |  |  |
| 延迟时间 | S |  |  |

4.6.3启动方式的时间（分钟）

| 启动状态 | 冲转方式 | 冲动至额定 转速时间 | 并网至额定 负荷时间 | 冲转至额定 负荷时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷态 | 定压或滑压 |  |  |  |
| 温态 | 定压或滑压 |  |  |  |
| 热态 | 定压 |  |  |  |
| 极热态 | 定压 |  |  |  |

4.6.4运行参数

| 主开关断开不超速跳闸的最高负荷 | MW |  |
| --- | --- | --- |
| 可连续运行的最低负荷 | MW |  |
| 超速脱扣转速 | r/min |  |
| 允许连续运行的最高背压 | MPa（a） |  |
| 汽机报警背压 | MPa（a） |  |
| 汽机脱扣背压 | MPa（a） |  |
| 最小持续允许负荷 | mw |  |
| 盘车转速 | r/min |  |
| 盘车停止时汽缸最高温度 | ℃ |  |
| 盘车停止时转子最高温度 | ℃ |  |
| 允许连续运行的主汽压力、温度 | MPa(a)、℃ |  |
| 报警进汽压力、温度 | MPa(a)、℃ |  |
| 允许连续运行的最大出力 | MW |  |

4.7 允许受到的外力和力矩（设计阶段提供）

从管道接口处传至汽轮机各排汽接口的允许推力和力矩数值。

| 状 态 | 单位 | Kgf |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PA=PB | PC=PD | PZ1 |  | PZ2 | PX2 |
| 热态 |  |  |  |  |  |  |
| 冷态 |  |  |  |  |  |  |

PA、PB为前缸猫爪上的支反力，PC、PD为后缸猫爪上的支反力，PZ1为前缸猫爪上的水平支反力，PZ2为后缸猫爪上的水平支反力，PX2为轴向支反力。

4.8 汽轮机主要部套和辅助系统技术规范

4.8.1调节和保护系统

调节系统型式：            。

主蒸汽阀

数量：                   只。

内径：                  mm。

阀体、阀杆材料：     。

主蒸汽调节阀

型式：                  。

数量：             1  套。

内径φ：              mm。

阀体、阀杆材料          。

危急保安器：

型式：                  。

数量：          	     1    。

4.8.2润滑油系统

采用的油牌号、油质标准          。

油系统需油量		     kg。

轴承油循环率		     。

轴承油压		          MPa（g）。

主油箱

型式				    。

容量（有效）		    m3。

设计压力			      。

材料				   碳钢   。

高压油泵

型式				  电动离心式  。

制造厂				    。

容量				       m³/h。

出口压力			       MPa（g）。

材料：

壳体				        。

轴					           。

叶轮				         。

总重				    kg。

交流油泵                    电动

型式				    。

制造厂				       。

容量				        m³/h。

出口压力			     MPa（g）。

材料：

壳体				      。

轴					       。

叶轮				     。

总重				  kg。

直流油泵             直流电动机

型式				      。

制造厂				      。

容量				      m³/h。

出口压力			    MPa（g）。

材料：

壳体				     。

轴					     。

叶轮				  碳钢。

总重				   kg。

主油箱排烟风机

型式					 离心式。

制造厂

数量

电动机：

电压					 380 V。

4.8.3盘车装置

型号			    	    。

容量			    	     kW。

电压			    	     V。

盘车转速	       	          r/min。

4.8.4轴封蒸汽系统

轴封冷却器

型式					       。

制造厂					       。

冷却表面积				       m2。

冷却水流量				     kg/h。

管子尺寸和厚度		           mm。

设计压力：

管侧					     MPa（g）。

壳侧					     MPa（g）。

设计温度：

管侧					      ℃。

壳侧					      ℃。

材料：

管子					      。

壳体					      。

水室					      。

- 5．供货范围

5.1一般要求：

5.1.1 投标人提供一台汽轮机组本体及其所有附属设备和附件。对于属于整套设备安装、调试、试验、运行和维护所必需的设备/部件（投标人供货范围内），即使本合同附件未列出或数量不足，投标人按合同及附件一技术规范所要求的运行功能要求，仍须在执行合同时及时地完善和补足，且合同总价格不变。

5.1.2 投标人应根据下列所述提出详细供货清单，本文未提及而在招标文件中明确的供货范围均为投标人的供货范围。

5.1.3 投标人应在投标文件中详细列出随机备品备件、专用工具清单，并供货。

5.1.4 随机备品备件及专用工具单独包装并发运。

5.1.5 供货界限如下：

（1）汽轮机本体包括从主汽门 至汽缸排汽法兰和回热抽汽法兰。其中回热抽汽快速逆止门（如有）、排汽逆止阀、排汽安全阀、主排汽管的电动闸阀由卖方供货。

（2）本体疏水（指进汽门后至（抽）排汽逆止阀前，包括汽缸的疏水）全部设备及管路。其中管径为DN50以上的应提供弯头。

（3）回热抽汽快速逆止阀（如有）、回热抽汽安全阀（如有）、排汽逆止阀、排汽安全阀及逆止阀前管道的疏水阀、疏水隔离阀。

（4）润滑油系统的全部设备和管路（平台至油站之间根据设计院料单提供直管和弯头，料单在发货前3个月提供）。

（5）调速、保安系统的全部设备及管路、阀门、管件及连接件。以及油冲洗临时装置。

（6）轴封系统全部设备及管路、阀门及连接件（不含轴封汇集管至轴封冷却器之间管道、阀门等附件）。

（7）投标人提供供货范围内所有主机、辅机及阀门法兰接口的反法兰及连接附件。

（8）齿轮箱、盘车装置及其附件。

（9）投标人供货范围中所有主机、辅机、阀门的接口口径或接口材质与外接管道(招标人设计部分)不一致，不能直接连接时，由投标人提供过渡管，且在工厂内焊好，保证与外接管道同种钢材直接连接。

（10）数字电液调节系统（DEH）的全部设备（含控制系统、就地仪表 、预制电缆及通讯电缆等）并分项报价。

（11）安全监测系统（TSI）（含就地仪表 、组态软件、数据线、预制电缆及通讯电缆等）。危急跳闸系统(ETS) 全部设备（包括控制系统、一次元件、跳闸电磁阀、实验部套预制电缆及通讯电缆等）并分项报价。

（12）汽机本体应提供的其他所有热工仪表设备（压力、真空、温度表计、仪表用阀门、就地转速表及取样导管材料等）。

5.1.6 投标人应提供表明供货界限的图纸。

5.1.7 供货范围内凡设备接口为法兰连接的，投标人配套提供反法兰及连接件(含垫片、螺栓及螺母)；凡阀门为法兰连接的，投标人配套提供双反法兰及连接件(含垫片、螺栓及螺母)。不使用石棉橡胶垫片。其中油系统中所需的垫片由投标方选择并提供。

5.1.8 若供货范围内未列及技术规范内要求投标人提供的设备，招标人有权要求投标人补足，投标人有责任无条件提供，同时不发生任何费用并且不能影响招标人的现场施工进度。

5.2 供货范围及清单

5.2.1 汽轮机安装所需的部件，至少包括但不限于：汽轮机底盘（含齿轮箱）、（发电机）斜垫铁、调整（高度）螺钉、地脚螺栓等；投标人应提供汽轮机基础埋件的安装技术参数。

5.2.2 汽轮机座架。

5.2.3 各轴承组件（包括测温一次元件）。

5.2.4 汽缸组件及紧固件。

5.2.5 导叶持环组件。

5.2.6 转子组件及叶片。

5.2.7 汽缸汽封，级间汽封。

5.2.8 油挡。

5.2.9 联轴器组件（包括联轴器、垫片、连接螺栓）。汽轮机与发电机间的联轴器垫片及连接螺栓、螺母由汽轮机厂供货。

5.2.10 本体范围内管道和阀门。与招标人主蒸汽、排汽段材质及管径相匹配的过渡段或大小头。

5.2.11 主汽门及其永久性滤网、调节汽阀、回热抽汽调节阀（设计确定连接形式）、回热抽汽快速逆止阀（焊接式）、回热抽汽安全阀（法兰式）、排汽逆止阀（焊接式）、排汽安全阀（法兰式）、排汽电动闸阀（焊接式），电动执行器采用国内一线品牌产品。

5.2.12 数字电液调节系统（DEH），汽机本体监测系统（TSI），汽机紧急跳闸系统（ETS）。汽轮机本体热工仪表设备，包括整个本体范围内的压力、真空、温度元件、温度表计、液位表、液位计、仪表阀门、转速表及仪表管路等。齿轮箱带电动盘车就地控制柜、接线盒，齿轮箱带电动盘车就地控制柜、接线盒到就地一次元件和设备的连接电缆。

5.2.13 齿轮箱、盘车装置及其附件

5.2.14 润滑油系统

（1）主油箱及其附件。

（2）交流主油泵/辅助油泵、交流润滑油泵、直流事故油泵、双联滤油器。

（3）冷油器及附属阀门、管路。

（4）排油烟风机（包括排烟止回阀）、油烟分离装置。

（5）润滑油过压调节阀。

（6）润滑油系统全部管道（不含排油烟管道和放油管道）、阀门及附件、油流窥视窗、就地油温度表等。

（7）电加热装置及其温控设备（铂热电阻）。

（8）所有必须的热工测量仪表、一次检测元件及阀门执行机构。

（9）油系统冲洗时各轴承（包括发电机）用的临时滤网。

5.2.15  轴封系统

（1）轴封冷却器及附件。

（2）轴封射汽器。

（3）轴封蒸汽系统管道、阀门及附件（不含轴封汇集管至轴封冷却器之间管道）。

（4）各轴封漏汽及各门杆漏汽去轴封冷却器的管道、阀门（如需）。

（5）所有必须的热工测量仪表、一次检测元件。

5.2.16 投标人提供汽轮机本体范围内所需的全部保温材料、保温钩、支架等附件。

5.2.17 本体疏水、排汽系统（排汽安全阀、排汽逆止阀、排汽电动闸阀）的阀门。系统中所有必须的热工测量仪表、一次检测元件及阀门执行机构。

5.2.18 汽轮机及附属设备

汽轮机组供货清单（单台机组）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽轮机 |  | 套 | 1 |
|  | 1.1汽轮机本体 |  | 台 | 1 |
|  | 1.2垫铁、地脚螺栓、汽轮机与齿轮箱的公共用底盘等 |  | 套 | 1 |
|  | 1.3联轴器组件及护罩 |  | 套 | 1 |
|  | 1.4本体范围内管道和阀门 |  | 套 | 1 |
|  | 1.5速关阀、进汽调节阀、回热抽汽调节阀 |  | 套 | 1 |
|  | 1.6 手动盘车 |  | 套 | 1 |
| 2 | DEH |  | 套 | 1 |
|  | 2.1 DEH电子部分 |  | 套 | 1 |
|  | 2.2 DEH液压部分 （低压透平油） |  | 套 | 1 |
| 3 | ETS |  | 套 | 1 |
| 4 | TSI |  | 套 | 1 |
| 5 | 集装油站 |  | 套 | 1 |
|  | 5.1油箱 | 碳钢 | 台 | 1 |
|  | 5.2交流主油泵及电机 |  | 套 | 1 |
|  | 5.3交流辅助油泵及电机 |  | 套 | 1 |
|  | 5.4交流润滑油泵及电机 |  |  |  |
|  | 5.5直流事故油泵及电机 |  | 套 | 1 |
|  | 5.6冷油器 | 管式，带滤水器 | 套 | 1 |
|  | 5.7双联滤油器 | 调节、润滑 | 套 | 各1 |
|  | 5.8排油烟风机及电机 | 带油烟分离1套 | 套 | 2 |
| 6 | 本体疏水系统阀门、管道、附件 | 疏水阀国产气动 | 套 | 1 |
| 7 | 停机电磁阀、就地仪表及仪表架 |  | 套 | 1 |
| 8 | 轴封冷却器 | 射汽式 | 套 | 1 |
| 9 | 回热抽汽安全阀、回热抽汽快速逆止阀 |  | 套 | 1 |
| 10 | 排汽安全阀、排汽逆止阀、排汽电动闸阀 |  | 套 | 1 |
| 11 | 汽轮机大罩壳 |  | 套 | 1 |
| 12 | 汽轮机本体保温 | 毯式硅酸铝 | 套 | 1 |
| 13 | 齿轮箱 | 带电动盘车及其控制柜 | 套 | 1 |

5.2.20 安装和检修的专用工具

投标人提供一套完整的专用工具，专用工具及试验设备应是新的，质量应是一流的。

专用工具应整齐地放置在箱子内，并且装在一个合适的、独立的箱子里，箱上要清楚地标出设备名称。安装和检修的工具如下（包括但不限于下列各项，投标人应根据下表细化补充）：

随机专用工具

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用工具 |  | 套 | 1 |
| 2 | 两孔螺母旋具 |  | 套 | 1 |
| 3 | 阀杆填料安装工具 |  | 套 | 1 |
| 4 | 阀梁安装工具 |  | 套 | 1 |
| 5 | 转子起吊工具 |  | 套 | 1 |
| 6 | 转子顶起工具 |  | 套 | 1 |
| 7 | 轴承座盖起吊工具 |  | 套 | 1 |
| 8 | 扳手（多种） |  | 套 | 1 |
| 9 | 爪式扳手（多种） |  | 套 | 1 |
| 10 | 吊环螺钉（多种） |  | 套 | 1 |
| 11 | 冲管工具 |  | 套 | 1 |
| 12 | 蓄能器充气工具 |  | 套 | 1 |
| 13 | 汽缸中分面螺栓电加热器及配电柜 |  | 套 | 1 |
| 14 | TSI调试工具 | 笔记本电脑 | 套 | 1 |

5.2.21 随机备品备件

投标人应推荐和提供安装、运行和维护所供设备所必需的随机备品备件，满足投标人提供的一台机组设备启动、调试。投标人应完整地列出随机备品备件。

随机备品配件箱外表面明显标志“随机备品配件”字样，随机备品备件：是指本合同规定的满足设备安装、调试、试运行所需备件，具体包括如下部分（包括但不限于下列各项，投标人应根据下表细化补充）：

随机备品备件清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 推力轴承瓦块备件 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 前径向轴承瓦块备件 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 后径向轴承瓦块备件 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 汽封备件（结构Ⅰ） |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 油封环密封齿备件 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 汽封备件（结构Ⅱ） |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 两半内缸备件 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 前支座连接件 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 后支座连接件 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 外缸-导叶持环连接件 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 角形环 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 速关阀易损件备件 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 调节汽阀易损件备件 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 油动机易损件备件 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 危急遮断器易损件备件 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 危急保安装置挂钩备件 |  | 件 | 1 |  |  |
|  | 滤油器滤芯（调节、润滑） |  | 件 | 各1 |  |  |
|  | 主蒸汽滤网 |  | 件 | 1 |  |  |
|  | 转速、振动探头 |  | 只 | 各1 |  |  |
|  | 轴瓦热电阻 |  | 只 | 2 |  |  |
|  | DEH、ETS I/O卡件 |  |  | 在装量15% |  |  |

5.2.22 国内包商/外购部件情况

投标人要按下列表格填写分包情况，每项设备候选分包商由投标人推荐品牌，由招标人确认。

| 序号 | 设备/部组件 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 普通截止阀 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 普通止回阀 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 交流主/辅油泵、 交流润滑油泵 | 离心泵 | 套 | 各1 |  |  |
|  | 排油烟风机 |  | 套 | 2 |  |  |
|  | 交流电机 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 事故油泵 | 齿轮泵 | 套 | 1 |  |  |
|  | 直流电机 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 油箱电加热元件 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 蓄能器 |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 安全阀（回热抽汽、排汽） |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 回热抽汽快速逆止阀 |  |  |  |  |  |
|  | 排汽逆止阀 |  | 件 | 1 |  |  |
|  | 排汽电动闸阀 |  | 件 | 1 |  |  |
|  | 电动执行机构 | 智能一体化 | 件 | 1 |  |  |
|  | DEH+ETS |  | 套 | 1 |  |  |
|  | TSI |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 热电阻、热电偶 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 轴承热电阻 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 压力表 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 温度计 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 主汽门行程开关 |  | 件 | 2 |  |  |
|  | 磁翻板液位计 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 仪表阀 |  | 件 | 若干 |  |  |
|  | 齿轮箱 |  | 套 | 1 |  |  |

5.2.23进口品牌（部件）清单

进口件清单（一台机组，包括但不限于下列各项，投标人应根据下表细化补充）

| 序号 | 名 称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 压力开关 |  | 件 |  |  |  |
|  | 差压开关 |  | 件 |  |  |  |
|  | 压力变送器 |  | 件 |  |  |  |
|  | 停机电磁阀 |  | 件 |  |  |  |
|  | 电液转换器 |  | 个 |  |  |  |

- 6．质量保证、设备监造（检验）和性能验收试验

6.1概述

本技术规范用于合同执行期间对投标人所提供的设备（包括对分包外购设备）进行监造、检查和性能验收试验。

投标人应在合同生效后3个月内，向招标人提供与本合同设备有关的监造、检查和性能验收试验标准。

6.2质量保证

背压式汽轮机组的设计与制造所采用的零部件、标准件等均应按国家标准、部标和厂标进行验收，并提供所依据的标准的名称。

材料检验和性能试验：各设备在加工制造过程中，对零部件的材料应进行必要的材料试验。

投标人应向招标人提供有关试验报告和完整的产品质量保证书。

产品在安装调试期间，投标人派员到现场进行技术服务。制造厂所提供的设备在投运后，必要时投标人应按有关规定进行设备出力等性能试验，在安装投运12个月内（最长不超过货到现场后18个月，以先到者为准），当性能不满足技术规范要求时，投标人应负责调整，因为设计制造上出现的问题造成的故障制造厂应负责修理及更换。

DEH系统质保期同汽轮机。

质保期内投标人对非人为因素引起的硬件、软件故障进行免费维护。

投标人同时承诺：对用户的要求在24小时内及时响应，如有需要，在48小时内抵达现场。对DEH系统软件的升级免收软件升级费，并对所供系统终生保修。

6.3工程检查

工厂检查是质量控制的一个重要组成部分。投标人需严格进行厂内各生产环节的检查和试验。投标人提供的合同设备需签发质量证明。检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

检查的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验、出厂试验。

投标人检验的结果达不到要求，投标人要采取措施处理直至满足要求，同时向招标人提交不一致报告。投标人发生重大质量问题应将情况及时通知招标人。

工厂检查的所有费用包括在合同总价中。

6.4设备监造

6.4.1监造依据

招标人根据本合同和按原电力工业部、机械工业部文件电办[1995]37号（关于印发《大型电力设备质量监造暂行规定》、《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》的通知）的规定参加设备制造和出厂前的检验、试验并监造，但这并不代替和减轻投标人对质量的责任。

6.4.2监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即R点、W点、H点。每次监造内容完成后，投标人和招标人监造代表均须在见证表格上履行签字手续。投标人复印3份，交给招标人监造代表1份。

R点：投标人只需提供检查或试验记录或报告的项目，即文件见证。

W点：招标人监造代表参加的检验或试验的项目，即现场见证。

H点：投标人在进行至该点时必须停工等待招标人监造代表参加的检验或试验的项目，即停工待检。

招标人接到见证通知后，应及时派代表到投标人检验或试验的现场参加现场见证或停工待检。如果招标人代表不能按时参加，W点可自动转为R点，但H点如果没有招标人书面同时同意转为R点，投标人不得自行转入下道工序，应与招标人商定更改见证时间，如果更改后，招标人仍不能按时参加，则H点自动转为R点。

6.4.3监造主要内容（以最终签订的监造合同为准）

| 序号 | 监造部套 | 监造项目 | 监造方式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | W | R | H |
| 1 | 转子 | 材料化学成份 |  | ★ |  |
|  |  | 材料机械性能 |  | ★ |  |
|  |  | 无损伤试验 |  | ★ |  |
|  |  | 转子跳动报告 |  | ★ |  |
|  |  | 转子高速动平衡 | ★ |  | ★ |
| 2 | 汽缸 | 材料化学成份 |  | ★ |  |
|  |  | 材料机械性能 |  | ★ |  |
|  |  | 水压试验 | ★ |  | ★ |
| 3 | 轴承座 | 渗漏试验 |  | ★ |  |
| 4 | 油系统 | 冷油器水压试验 | ★ |  |  |
|  |  | 油箱渗漏试验 |  | ★ |  |
| 5 | 总装配 | 通流间隙检查 |  | ★ |  |
|  |  | 盘车试验 | ★ |  | ★ |
|  |  | 热态空负荷试转 | ★ |  |  |
| 6 | 主汽门阀壳 | 材料化学成份 |  | ★ |  |
|  |  | 材料机械性能 |  | ★ |  |
|  |  | 水压试验 | ★ |  |  |
| 7 | 调节系统 | 调节器静态试验 |  | ★ | ★ |
|  |  | 调压器静态试验 |  | ★ |  |
| 8 | 保安系统 | 超速试验 | ★ |  |  |

注：H－－停工待建；W――现场见证；R――文件见证。

招标人有权根据具体情况对以上监造内容进行增减。

6.4.4对投标人配合监造的要求

投标人有配合招标人监造的义务，并及时提供相关资料，并不由此发生任何费用；监造期间投标人应为监造驻厂人员的工作、生活、提供方便。

投标人应在现场见证或停工待检前7天将设备监造项目及时间通知招标人监造代表。

招标人监造代表有权查阅与合同监造设备有关的技术资料，如招标人认为需要复印存档，投标人应提供方便。

投标人应在见证后10天内将有关检查或试验记录或报告资料提供给招标人监造代表。

6.4.5 性能验收试验

6.4.5.1 性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有特性是否符合本技术规范书的要求。

6.4.5.2 性能验收试验的地点由合同确定，一般为招标人项目现场。

6.4.5.3 性能试验的时间：机组试验一般在168小时试运之后半年内进行，具体试验时间由招标人同投标人协商确定；单台设备的试验买卖双方协商确定。

6.4.5.4 性能验收试验由招标人主持，投标人参加。试验大纲由招标人提供，与投标人讨论后确定。如试验在现场进行，投标人按本技术协议要求进行配合；如试验在工厂进行，试验所需人力和物力等由投标人提供。

6.4.5.5 性能验收试验项目如下：

6.4.5.5.1 调速装置热态性能动作试验；

6.4.5.5.2 安全监测保护装置的性能试验；

6.4.5.5.3 汽轮机启动和停止试验；

6.4.5.5.4 机组带负荷和甩负荷试验；

6.4.5.5.5 机组轴系振动的测定；

6.4.5.5.6 机组噪声的测定；

6.4.5.5.7 机组热力性能试验，按照汽机技术规范3.2.3条款要求，汽轮机额定工况的汽耗率保证值为     kg/kWh（由投标人提供）。

6.4.5.6 性能验收试验的标准和方法

6.4.5.6.1 机组热力性能验收试验按ASME PTC6–1996 (Alternative test)进行。

6.4.5.6.2 噪声的测量按IEC1063进行。

6.4.5.6.3 其他性能验收试验采用相应标准执行。

6.4.5.7 性能验收试验所需的属于投标人供货范围内的测点、一次元件和就地仪表的装设应由投标人提供，并应符合有关规程、规范、标准的规定，并须经招标人确认。投标人也要提供试验所需的技术配合和人员配合。性能试验用的测试仪器精度应由有资格的第三方校验。

6.4.5.8 性能验收试验结果的确认

性能验收试验报告由测试单位编写。

进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意。

6.4.5.9 供货范围内性能验收试验所需的测点、一次元件的装设应由投标人提供，参加方配合。投标人也要提供试验所需的技术配合和人员配合。

6.4.5.10 性能验收试验的费用

投标人试验的配合等费用已在合同总价内。其它费用，如试验在现场进行，由招标人承担；在投标人工厂进行时，则已包含在合同总价之中。

6.4.5.11 性能验收试验结果的确认

性能验收试验报告以招标人为主编写，投标人参加，共同签字盖章确认结论。如双方对试验的结果有不一致的意见，双方协商解决。

进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意，并进行确认签字盖章。

- 7．包装、运输及货物交接

设备适合于运输和安全要求，装件均用包装箱包装，并标上相应的符号后方可发行。设备运输符合安全要求，以免运输过程中变形和损坏。

所有管接头、阀门、法兰、螺栓等零部件，都有保护装置和措施，以防止在运输过程中和保管期间发生损坏、腐蚀，防止杂物等进入零部件内。

凡是电子、电器和仪表设备包装确保在运输过程中和保管期间的安全，不发生损坏，并防止设备受潮和浸水。

未尽事宜，双方协商解决。

投标人负责按产品性质把装置包装完好，对液压系统各部套及管件进行严密封存，按招标人通知，将装置运到用户现场。装置到现场后，由买卖双方及用户当面开箱、按装箱单验收。

- 8．大部件情况

投标人应把超级超限的情况详细予以说明

| 序号 | 部件名称 | 数量 | 长 × 宽 × 高 |  | 重量 |  | 厂家名称 | 货物发运地点 | 运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包装 | 未包装 | 包装 | 未包装 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. 投标人应在投标文件中按附表要求提供设备各大件的运输尺寸（长×宽×高）、重量，并附运输外形尺寸图及其重心位置。

2. 设备运输尺寸，指设备包装后的各部分尺寸。

3. 投标人应根据大件运输的线路及运输方式，对沿途中所经过的涵洞、桥梁等构、建筑物进行充分的调查和论证，确保设备大件安全运至现场。

（二）技术资料

- 1．资料提供总则

1.1 投标人提供的资料应使用中国法定计量单位制。技术资料和图纸的文种为中文。外方提供的图纸和资料应翻译成中文后随同原文一并提交招标人，图纸资料以中文为准，图纸资料除提供书面文件外还应提供光盘形式电子文件。图纸应为可编辑的AutoCAD格式，文本文件应为Word/Excel格式。

1.2 本工程将采用统一编码系统，投标人应根据招标人提供的编制原则完成汽轮机供货范围内的系统、设备(包括管道、阀门)的编号，编制深度至元件级。

1.3 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

1.4 投标人资料的提交应满足工程进度的要求。在合同签订后30天内给出全部技术资料清单（由招标人确认），并提供满足工程初步设计用的正式图纸资料（须加盖“河南江河纸业股份有限公司专用”专用章）。

1.5 投标人提供的技术资料一般可分为投标，配合工程设计，设备监造检验，施工调试、试运、性能验收试验和运行维护等阶段。投标人须满足以上各阶段的具体要求。

1.6 对于其它没有列入合同技术资料清单，确是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标人也应及时免费提供。

1.7 招标人要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

1.8 投标人提供的技术资料为书面文件每台设备10套（随机2套，设计院2套，招标人6套），电子文件每台设备2套。

1.9 设备安装调试完毕后，投标人应按机组分别提供10套（设计院1套，招标人9套）完整的设备竣工图，另加2套电子版。

1.10 投标人提供的图纸应清晰，不得提供缩微复印的图纸。

1.11 投标人提供运行和维护手册、培训手册每台机组10套纸质文件，另加2套电子版。

1.12 投标人提供的所有资料（包括图纸）均应有本工程专用标识，即盖有“河南飞天生物科技股份有限公司”图章，修改版资料对修改部分应有明显的标识或标注。

- 2．资料提交的基本要求

2.1 配合工程设计的资料与图纸

投标人应及时提供满足工程初步设计及施工图各设计阶段的资料和图纸。

2.2 设备监造检验所需要的技术资料

投标人应提供满足合同设备监造检验/见证所需的全部技术资料。

2.3 施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料包括但不限于：

2.3.1 提供设备安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。

2.3.2 安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件，包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等。

2.3.3 设备的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、启动调试要领。运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等。

2.3.4 投标人应提供备品、配件总清单和易损件零件图。

2.4 投标人须提供的其它技术资料，包括以下但不限于：

2.4.1 检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

2.4.2 投标人提供在设计、制造、检验、验收时所遵循的标准、规范和规定等清单。

2.4.3 设备和备品管理资料文件，包括设备和备品发运和装箱的详细资料（各种清单），设备和备品存放与保管技术要求，运输超重和超大件的明细表和外形图。

2.4.4 详细的产品质量文件，包括材质、材质检验、焊接、热处理、加工质量、外形尺寸、水压试验和性能检验等的证明。

- 3．主机图纸资料清单

合同签订后30日内，投标人提供下列供设计院初步设计用图纸

汽轮机外形图

汽轮机本体热力系统图；

汽轮机典型工况热平衡图

汽轮机本体各种辅机外形图；

汽轮机调节系统图；

油系统图；

各典型工况及变工况的热平衡图表。

合同签订后60日内提供下列图纸资料。

汽轮机纵剖面图；

汽轮机本体热力系统图；

汽轮机热力特性；

汽轮机基础外形图及负荷分配图；

汽封管道接口图；

主汽接口坡口图；

汽轮机罩壳；

汽轮机调整螺钉布置图；

汽封与疏水管道系统图；

汽轮机调节系统图；

油系统图及电动油泵图；

轴封蒸汽冷却器图；

主汽管及吊架图（如有）；

主汽阀；

汽缸总图；

地脚螺栓布置图；

主汽阀构架；

油箱；

排烟装置；

冷油器；

配汽机构；

油动机；

润滑油过滤器；

交流油泵、直流油泵图；

汽轮机交货清单；

调节保安系统说明书；

润滑油系统说明书；

启动运行说明书；

保温装置说明书；

盘车装置说明书；

轴承及轴承箱、轴承座；

汽缸起吊图；

控制及检测的技术文件、图纸；

汽轮机热工控制测点布置图；

汽轮机控制仪表清单；

汽轮机本体接线盒布置及接线图。

（三）交货进度（以商务部分为准）

1．设备交货时间为设备交付到现场指定交货地点的时间，在招标人项目现场车板上交货。

2．投标人应根据下表要求，在投标文件中提出设备交货进度并满足招标人要求。也可根据其工程经验在投标书中提出供货顺序和进度安排。

汽轮机组设备交货进度

| 序号 | 设备名称 | 交货时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 汽轮机组本体及其附属设备 |  |
| 2 | 随机专用工具 |  |
| 3 | 随机备品备件 |  |

（四）技术服务和设计联络

- 1．投标人技术服务

投标人现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。投标人要派合格的现场服务人员。应提供包括服务人日数的现场服务计划表。如果此人日数不能满足工程需要，投标人要追加人日数，且不发生费用。

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人月数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |

投标人现场服务人员应具有下列资质：

遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度。

有较强的责任感和事业心，按时到位。

了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导。

身体健康，适应现场工作的条件。

投标人现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术问题和商务问题。如现场发生质量问题，投标人现场人员要在招标人规定的时间内处理解决。如投标人委托招标人进行处理，投标人服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

投标人对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

投标人现场服务人员的正常来去和更换事先与招标人协商。

服务人员情况表

投标人在工程设备调试开始前一周内按下表格式，向招标人提供服务人员情况表。投标人须更换不合格的现场服务人员。

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 民族 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政治面貌 |  | 学校和专业 |  | 职务 |  | 职称 |  |
| 工 作 简 历 | （包括参加了哪些工程的现场服务） |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 评 价 | （按资质4条逐条评价） 单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

- 2．投标人现场服务人员的职责

2.1 投标人现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

2.2 在安装和调试前，投标人技术服务人员应向招标人技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序（见下表），投标人技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则招标人不能进行下一道工序。经投标人确认和签证的工序如因投标人技术人员指导错误而发生问题，投标人应负全部责任。

投标人提供的安装、调试重要工序表（下一阶段提供）

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

2.3 投标人现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标人现场人员要在招标人规定的时间内处理解决。如投标人委托招标人进行处理，投标人现场服务人员要出具委托书并承担相应的经济责任。

2.4 投标人对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

2.5 投标人现场服务人员的正常来去和更换事先与招标人协商。

- 3．招标人的义务

3.1 招标人要配合投标人现场服务人员的工作，并在食宿、交通和通讯上提供方便。

3.2 设计联络：有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由双方商定。

设计联络计划表

| 序号 | 次数 | 内 容 | 时 间 | 地 点 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 设计联络 | 招标人确定 | 招标人确定 |  |
| 2 | 1 | 针对投标人设备的技术资料、投标人对招标人提出的有关问题进行解答 | 投标人接到招标人传真或邮件二周 | 招标人确定 |  |

- 4．培训

为使合同设备能正常安装和运行，投标人有责任提供相应的技术培训。

培训计划和内容（格式）

| 序号 | 培训内容 | 计划人月数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |

培训时间、人数、地点（投标人工厂）等具体内容由双方商定。

投标人为招标人培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

- 5．设计联络

5.1 一般规定

5.1.1 设计联络会议是为了及时协调解决设计中的技术问题，集思广益，把汽轮机运行中存在的问题或可能出现的问题尽可能在设计中得到解决，使汽轮机的设计工作更趋于完善。为此买卖双方应根据本合同的有关内容规定，支持召开联络会。双方应根据每次设计联络会议和特定议程派有关专业人员参加。设计联络会的会务费用由会议主办方负责。

5.1.2 所有在会议期间需讨论、提意见、审查和批准的图纸，必须在会前15天内提供。

5.1.3 除上款要求外，有关方如需要就重大问题进行研究、讨论，经双方协商同意后，可立即召开设计联络会。

5.1.4 每次设计联络会均应签订议定书（会议纪要）。议定书（会议纪要）作为合同的组成部分，双方都应遵守。

5.1.5 前一次联络会议中应决定下一次联络会议的具体议题，具体人数、时间届时再通知。

5.1.6 为了能够使招标人很好地理解合同设备设计、运行中的各种技术问题，如果招标人要求参观投标人厂家车间、工厂，投标人应协助并尽可能安排招标人人员前往参观并做好接待工作。

5.1.7 除联络会议外，所有由一方或其他方对合同设备设计方面的修正或更改，均需经另一方讨论同意后才能进行。在一方收到另一方的资料或图纸后，应在5天内给予答复。

5.1.8 在合同的有效期内，投标人应及时回答就现行合同范围内的设计和技术所提出的问题，并应免费向投标人提供有关的技术资料，反之亦然。

5.1.9在履行合同的过程中，为了适时促进投标人、招标人和其他方的协调关系，必要时招标人将向投标人总部派遣技术人员与投标人人员协作，投标人应给予协作并提供方便。

5.1.10 为了便于调试，招标人应邀请投标人参加协调会议，讨论调试计划、方案及接口问题，会议应在招标人现场召开，投标人应派代表参加会议费用自理。