- 河南飞天生物科技股份有限公司

- 机炉技改工程汽轮发电机组

- 招标技术规范书

项目建设单位：河南飞天生物科技股份有限公司

项目设计单位：河北冀电电力工程设计咨询有限公司

2023年06月21日

目    录

1  总则	1

1.1  工程概况	2

1.2  机组运行条件	3

1.3　技术要求	3

1.4　测温元件	10

1.5  发电机自动监测装置	10

1.6  冷却系统	10

1.7  试验、检验要求	10

1.8  接口原则与设计分工	11

2  技术标准	12

2.1  发电机的技术标准	12

2.2  励磁系统的技术标准	12

3  性能保证	13

4  附  表	14

5　供货范围	24

5.1  一般要求	24

5.2  供货范围	24

6　技术资料和交付进度	26

6.1  一般要求	26

6.2  资料提交的基本要求	26

6.3  其它说明	28

7  差异表	29

# 1  总则

- 本招标技术规范书适用河南飞天生物科技股份有限公司机炉技改工程15MW汽轮发电机组及其辅机设备，它包括对本技术规范所有设备的性能和结构设计、制造、检验、包装、运输、安装和试验（调试）指导、验收和服务等方面的技术要求。

- 本招标技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，供方应提供一套满足本招标技术规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

- 如未对本招标技术规范书提出偏差，将认为供方提供的设备符合本规范书和标准的要求。偏差（无论多少）都必须清楚地表示在投标文件中。

- 供方须执行本招标技术规范书所列标准。有矛盾时，按较高标准执行。供方在设备设计和制造中所涉及的各项规程，规范和标准必须遵循现行最新版本的标准。

- 在签订合同之后，按本招标技术规范书的要求，供方提出15MW汽轮发电机的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收试验、运行和维护等标准清单给需方，由需方确认。

- 设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，供方应保证需方不承担有关设备专利的一切责任。

- 供方应提供高质量的设备。这些设备应是成熟可靠、技术先进的产品，且制造厂已有相同容量汽轮发电机制造、运行的成功经验。

- 供方应提供分包商名单及资质文件、业绩表报需方审批。

- 在签订合同之后，需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由买卖双方共同商定。

- 本招标技术规范书将作为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。

## 1.1  工程概况

### 1.1.1  厂址位置

本工程厂址位于河南省淇县铁西工业路87号。

### 1.1.2  发电机冷却方式

空气冷却。

### 1.1.3  气象及水文地质条件

1）温度

年平均气温:                                14.4℃

极端最高气温（年最高气温）			       43.6℃

极端最低温度（年最低气温）			       -19.3℃

2）降雨（雪）量
日最大降雨量：	278.8mm(7、8、9月为雨季)
年平均降雨量：	575.1mm
年平均蒸发量：	2001.2mm

最大积雪深度：	20cm

3）风向、风速
全年主导风向		NE

平均风速　　　	   1.5m/s

4）气压

多年平均气压　　1005hPa

3）地震烈度：本厂址位于8度区范围内。本工程按抗震设防烈度为8度。

## 1.2  机组运行条件

### 1.2.1  机组负荷性质

机组主要承担基本负荷，并应能满足锅炉在最低烟气温度和流量条件下，长期安全稳定运行的要求。

### 1.2.2  负荷变化率

机组允许的负荷变化率应为：

50～100% TMCR                 不小于5%/min

50% 以下TMCR                 不小于3%/min

负荷阶跃                     10%/min

机组应能承受上述负荷变化而不影响其稳定运行。

### 1.2.3  机组启动

机组应满足冷态、温态、热态等不同启动方式下参数配合的要求。供方应提供上述不同启动方式下的启动曲线，包括蒸汽、给水的压力、温度和流量，特别是从锅炉启动到汽机冲转的时间，到同步并列时间和负荷上升到满负荷的时间，以供需方核算。

## 1.3　技术要求

### 1.3.1  发电机技术要求

1.3.1.1  基本规格和参数

型号：                                   （由投标方填写）

形式：                     空冷发电机

额定功率：                 15MW

额定电压：                 10.5 kV

功率因数：                 0.8

额定频率：                 50 HZ

额定转速：                 3000 r/min

定子绕组绝缘等级：　　　　 F

转子绕组绝缘等级：　　　　 F

定子铁芯绝缘等级：　　　　 F

（其温升和总的温度不超过B级绝缘的允许值）

效率：　　　　　　　　　　　　＞97％

相数：　　　　　　　　　　　　3

级数：　　　　　　　　　　　　2

定子绕组接线方式：　　　　　　Y

励磁方式：	                  静止可控硅

冷却方式			              空气冷却

噪音（距外壳1m处）　　　　　  ＜90dB(A)

1.3.1.2  发电机出线端子数目为6个。

1.3.1.3  发电机旋转方向：由汽轮机端向发电机看为顺时针方向，旋转方向应表示在发电机上。

1.3.1.4　发电机定子出线端子相序排列为由汽轮机端向发电机看，从左至右为：W、V、U。

1.3.1.5　热工检测，应装设检测机组安全运行的测点，至少包括：

(1)  每相定子绕组槽内至少应埋置2只检温计（Pt100热电阻），定子铁芯埋置检温计应不少于6只（Pt100热电阻）；

(2)  在每个端盖入风处和定子机座的出风处均各装设不少于1个温度计。在空气冷却器进风处装两个Pt100热电阻温度计；

(3)  在各轴承上，均应装设测量油温的远传温度计，并在出油管上设有视察窗。在各轴瓦上还必须具备安装遥测温度（具备与DCS接口的条件）和极限信号设施的可能性；

(4)　在发电机端盖入风处和定子机座装设就地测温装置和远传测温装置（具备与DCS接口的条件）；

(5)　就地测温采用带电接点的双金属温度计；

(6)  热电阻统一采用Pt100(三线制)；

(7)　随机配供的测温元件及其它热工检控设备符合国家有关标准，保证不配供含水银等有毒物质的仪表以及国家已宣布淘汰的产品；

(8)  供方提供随机配供的热工检控设备详细说明其安装地点、用途、型号规范及制造厂家和安装使用说明书，保证检测点完整、埋置合理。

1.3.1.6　发电机定、转子各部分温度和温升的限值应符合国标GB/T 7064-2017“隐极同步发电机技术要求”中的规定。

1.3.1.7　发电机轴承排油温度不超过65℃，轴瓦金属最高温度不超过80℃。轴瓦的巴氏合金为ZchSnSbD11-6。

1.3.1.8　发电机在额定功率因数下，电压变化范围为额定值的±5%和频率变化范围为额定值的±2%时(即按照IEC国际标准或GB/T 7064-2017图中阴影面积所示范围内)能连续输出额定功率。

1.3.1.9　发电机各部位允许振动值

(1) 振动值：当汽轮发电机及在额定转速下联轴运转时：

座振按GB/T 7064-2017国标表格中范围A的良好标准作为保证值，即轴承座振动限值(速度)，不大于3.8mm/s，轴振动相对位移限值(峰一峰值)小于80μm，轴振绝对位移限值(峰－峰值)为100μm。过临界转速时，轴承座振动限值小于11.8mm/s，轴振动相对位移限值（峰-峰值）小于260μm，轴振绝对位移限值（峰-峰值）为320μm。

稳态运行中，假如轴承座或轴振振动值变化显著，即越过B值的25%，无论是增加或减少，一定要报警并采取措施查明变化原因，必要时根据振动值作出是否停机的决定。

汽轮发电机组轴系振动值符合IEC及国标上有关的条文。

发电机轴承座上具有装设测振器的位置，以便装设大轴振动监测仪表。其测振器元件由汽轮厂配套随机供应。

(2)　发电机定子铁芯和机座、端盖和线圈端部的固有振动频率应避开基频和倍频±10%以上。如有需要，振幅限值应规定在该型电机的说明书内。

1.3.1.10  定子绕组三相直流电阻允许偏差在冷态下，各相或各分支直流电阻值之差，在排除由于引线长度不同而引起的误差后，应不超过最小值的1.5%。

1.3.1.11　空气冷却器的设计即使一组冷却器因故停用时，发电机仍能承担2/3额定功率连续运行，而不超过允许温升。

1.3.1.12　发电机额定电压和转速下，其空载线电压波形正弦性畸变率不超过5%，其线电压的电话谐波因数不超过1.5%。

1.3.1.13　供方发电机采用轴承绝缘装置，有效地防止有害的轴电流和轴电压。转子轴(大轴汽端)接地，并提供运行中可测量轴电压接地碳刷。

1.3.1.14　发电机具有一定的短时过负荷能力。

(1)  定子绕组能承受下列短时过电流运行时不发生有害变形。

| 过电流时间(s) | 10 | 30 | 60 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定定子电流(%) | 220 | 154 | 130 | 116 |

(2)  转子绕组具有下列短时过电压能力

| 过电压时间(s) | 10 | 30 | 60 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定励磁电压(%) | 208 | 146 | 125 | 112 |

1.3.1.15　发电机具有失磁异步运行的能力。当励磁系统故障后，在电网条件允许时发电机应能带50%额定有功功率稳态异步运行15～30min。

1.3.1.16　进相运行能力：发电机能在进相功率因数(超前) 为0.95时以最大额定容量持续运行而不失去稳定和不产生机组损坏，各部件温度和温升不超过最高值。

1.3.1.17　发电机具有调峰运行能力，当电网需要时，发电机能允许调峰运行。能承受50%额定负荷突然变化，允许启停次数不少于10000次，而不产生有害变形。

1.3.1.18　汽轮发电机异常运行状态下的技术要求。

(1)　要求供方提供机组无励磁异步运行时，所带的有功功率和维持时间等数据。

(2)　发电机组应具有抗失步振荡的能力。当发电机带励磁失步时，如振荡中心位于发电机升压变压器组以外并且振荡电流低于发电机出口短路电流的60%-70%时，允许振荡持续时间为15-20个振荡周期。

(3)　发电机应具备承受高压线路三相重合闸的能力。

(4)　发电机应具备承受误并列的能力。

(5)　当汽轮机主汽门关闭时，发电机在正常励磁工况下，允许以同步电动机运行时间不大于60s。

1.3.1.19  设计结构要求

(1)  定、转子线圈及定子铁芯的绝缘应采用F级绝缘材料。

(2)　空冷发电机定子机壳、端盖、端罩有足够的强度和刚度，避免产生共振。供方发电机定子机壳采用薄壁钢板焊接。

(3)  定子线棒槽内固定及绕组端部绑扎工艺要牢靠，端部采取适应调峰运行的技术措施。自振频率避开基频和倍频。

(4)  发电机与汽轮机连接的靠背轮螺栓应能承受因电力系统故障发生振荡或扭振的机械应力而不发生折断或变形。

(5)　转子护环为整体合金钢锻件，为提高护环的耐应力和耐腐蚀能力，采用50Mn18Cr5合金钢材质。

(6)　空冷发电机机壳、端盖、端罩的接合面具有良好的密封。

(7)　汽轮发电机轴系自然扭振频率应在45－55Hz、95－105Hz之外，在下表填入至少1－6阶自然扭振频率数据。

表1.3.1.19  自然扭振频率数据表

| 阶数 | 频率(Hz) |
| --- | --- |
| 1阶 |  |
| 2阶 |  |
| 3阶 |  |
| 4阶 |  |
| 5阶 |  |
| 6阶 |  |

供方应提供系统故障后线路单相和三相故障误并列时，对汽轮机发电机组轴系疲劳寿命的消耗的研究报告，供需方审查。有关系统资料需方予以配合。

(8)　机组能安全连续地在49.0～51.0Hz频率范围内运行，当频率偏差大于上述频率值时，应由供方提出允许的时间，但不得低于下述值：

| 频率 (Hz) | 允许时间 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 每次(sec) | 累计(min) |
| 51.0～51.5 | ＞30 | ＞30 |
| 49.0～51.0 | 连续运行 |  |
| 49.0～48.5 | (供方填写) | (供方填写) |
| 48.5～48.0 | (供方填写) | (供方填写) |
| 48.0～47.5 | (供方填写) | (供方填写) |
| 47.5～47.0 | (供方填写) | (供方填写) |

(9)　供方保证定子机座在频率为47～51赫运转时，不产生共振，如因电机因素引起振动值过大，供方负责处理。

(10)　为保证发电机机壳可靠接地，发电机机座底板带接地螺栓。

(11)　定子线圈及定子铁芯内的测温一次元件统一成热电阻，分度号统一成Pt100(三线制)。

### 1.3.2　励磁系统

1.3.2.1　励磁方式：采用静止可控硅励磁。

1.3.2.2　当发电机的励磁电压和电流不超过其额定励磁电压和电流的1.1倍时，励磁系统应保证长期连续、自动和没有死区的运行。

1.3.2.3  励磁系统具有短时过载能力，强励倍数不小于2，允许强励时间10s。

1.3.2.4　励磁系统额定容量为发电机所需容量的110%。

1.3.2.5　励磁系统响应比(V) 即电压上升速度为1单位/s。

1.3.2.6　发电机电压控制精度：从空载到满载电压变化，为50～100%的额定电压，励磁控制系统暂态增益25倍。

1.3.2.7　阶跃响应

在空载额定电压下，当发电机电压给定阶跃为±10%时，发电机电压超调量应不大于阶跃量的30%；摆动次数不超过2次，调节时间为不超过5s。

发电机零起升压时，自动电压调节器应保证定子电压的超调量不得超过额定值的10%，调节时间应不超过5s，电压摆动次数不大于2次。

1.3.2.8  自动励磁调节器的调压范围，发电机空载时应在70%～110%额定电压范围内稳定平滑调节，整定电压的分辨率不大于额定电压的0.2%～0.5%，手动调压范围，下限不高于发电机空载励磁电压的20%，上限不低于发电机额定励磁电压的110%，在全部调压范围内保证稳定地平滑调节。

1.3.2.9　电压频率特性，当发电机空载频率变化±1%时，其端电压变化不大于±0.25%的额定值。在发电机空载运行状态下，自动励磁调节器的调压速度，不大于1%额定电压/s；不小于0.3%额定电压/s。

1.3.2.10　励磁调节器(AVR)采用数字微机型，其性能应可靠，并具有微调节和提高发电机暂态稳定的特性。励磁系统应保证发电机端电压调差率±10%(电子型)，静差率±1%(电子型)。励磁调节器还设有自动无功调节器(AVQR)等附加单元。并留有与DCS的接口。由励磁系统故障造成的发电机强迫停机率不大于0.1%，停机次数不大于0.25次/年。装置具有抗干扰性(以微机保护为标准)。

1.3.2.11　保证电压调节器(AVR) 可靠工作，该微机励磁系统由双自动通道构成。由两个独立的调节通道组成，各有一套主控箱及功能单元。具有从测量回路到功率输出级的100%冗余度，且机械上完全独立。通道各有两种运行方式。自动电压调节：简称AVR。以发电机机端电压为调节对象，根据电网电压变化，自动调节发电机输出功率，从而达到恒机端电压运行的目的。通常发电机励磁调节优先选用AVR方式。

励磁调节器具有通道间及通道内自动与手动方式间的人为切换功能。同时还具备完善的故障自检测功能。在整个励磁过程中在线检测通道测量到输出级之间的各种故障，当运行通道故障能自动切换到备用通道。

1.3.2.12  AVR装置采用风冷，能在－5℃，＋45℃的环境温度下连续运行，也能在最湿月的月平均最大相对湿度为90%，同时该月的平均最低温度不高于25℃的环境下连续运行。

励磁系统装设表计应符合DL/T5136-2001《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定》。

1.3.2.13　静态励磁系统的要求

(1)  励磁变压器

励磁变压器采用干式变压器，接线为Y/D-11，励磁变压器高压绕组与低压绕组之间应有静电屏蔽，且高低压出线端子应能相间封闭绝缘。

励磁变压器设计应充分考虑整流负载电流分量中高次谐波所产生的热量。

励磁变压器由发电机出线端供电，满足汽轮发电机空载试验时110%额定机端电压的要求和发电机短路试验110%额定电流的要求。

励磁变压器容量应满足强励及发电机各种运行工况的要求，在环境温度-5℃～+45℃下，保证连续运行不超温。

(2)  功率整流装置

可控硅整流装置具有100%的冗余，有1/2支路退出运行时，能保证包括强励在内的所有发电机工况下运行要求。

整流装置并、串联元件应有均流及均压措施，整流元件的均压系数应不低于0.9，均流系数不低于0.85。

整流装置交、直流侧应设置隔离断开设备、整流柜结构应保证安全可靠，并便于测试、维护及检修。

空气冷却的整流柜，应采用可靠的低噪声风机，并应有100%的备用容量，在风压或风量不足时备用风机应能自动投入。提供2路冷却风机电源，2路电源能够自动切换。

整流柜噪声应小于80dB。

(3)  灭磁及过压保护

发电机灭磁应采用逆变和灭磁开关两种方式。灭磁系统应有过压保护。

(4)  发电机起励

起励电源容量应满足发电机建压大于10%额定电压的要求;起励成功后或失败时，起励回路均能自动退出。起励电源采用直流。

### 1.3.3　其　他

1.3.3.1　发电机在下列情况下保证额定出力：

空气冷却器冷却水温度为33℃时；发电机的额定出力应扣除励磁系统所消耗的负荷。

1.3.3.2　转子转速：120%额定转速，发电机转子能承受时间为2min。

1.3.3.3　空气冷却系统

(1)　要求空冷器停用后，机组允许带额定负荷的时间不小于30s。

(2)　发电机空气冷却器用冷却水工作水压为0.2MPa，工作温度小于等于33℃。

1.3.3.4  发电机大修周期应不少于4年。机组半年试生产后，年利用小时数应不少于6000h，年运行小时数应不少于7500h，并提供机组的等效可用系数和等效强迫停运率。

## 1.4　测温元件

### 1.4.1　测温元件要求

凡供方提供的热电偶均采用K分度号的热电偶；热电阻采用 Pt100铂电阻并采用三线制；就地温度计采用抽芯式双金属温度计，不得采用水银温度计。

### 1.4.2　测温元件的数量及位置应符合1.3.1.5条的要求。

## 1.5  发电机自动监测装置

发电机定、转子各部分温度和温升的限值，应符合国标GB/T 7064-2017“透平型同步电机的技术要求”中的规定，测量元件均应选用PT100铂电阻。

## 1.6  冷却系统

### 1.6.1　冷却系统采用密闭循环冷却系统，每台汽轮发电机组设    组空气冷却器，空气冷却器设计压力为0.4MPa，冷却器热交换容量为      kW，发电机空气冷却温度为      ℃。冷却器冷却水进水温度不超过     ℃时，发电机保证额定运行。水侧工作压力为不小于0.18Mpa，冷却水量      m³/h，冷却面积按冷却水进水温度33℃报价。制造厂应提供空气冷却器的水侧压降及进出口水管接口尺寸。

### 1.6.2　冷却器的设计应能在其中一个冷却器因故停止使用时，电机至少能承担发电机2/3额定负荷连续运行，且发电机不超过允许温升。供方应保证在空气冷却器的设计中采取有效的技术措施，防止空气冷却器的管道漏水。

## 1.7  试验、检验要求

### 1.7.1  当转子全部加工完后，应进行1.2倍额定转速的超速试验，历时2min而无永久性异常变形和妨碍正常运行的其他缺陷。

### 1.7.2  定、转子绕组、测温元件及其他部位的绝缘电阻应符合GB/T 7064-2017的规定，定、转子绕组耐电压试验按GB/T 7064-2017规定进行。在设备出厂时应采用波形法检测转子匝间绝缘状况。

### 1.7.3  定子绕组出线端的绝缘套管应单独在空气中进行工频干闪及耐电压试验，试验电压不低于发电机定子绕组试验电压的1.5倍历时1min。

### 1.7.4  转子在出厂前对每个风区，每个通风孔按照风速法进行通风试验。符合JB/T 6229-2014的要求。

### 1.7.5  发电机、励磁系统、空气、油、水以及检测装置等辅助系统在出厂前试验合格后方可交付。

### 1.7.6  定子空、实心导线要求进行100%探伤检查。

### 1.7.7  对定子绕组端部（包括手包绝缘、绝缘盒、引线部位）绝缘状态进行测试检验。

### 1.7.8  测试定子绕组端部自振频率、振幅。

## 1.8  接口原则与设计分工

### 1.8.1  接口原则

1.8.1.1  由供方供应的系统和设备，如与不属于供方供应范围的系统和设备连接，则由需方负责连接到供方的系统和设备，供方必须承担且应积极主动予以配合。

1.8.1.2  由供方供应的系统和部件之间的内部连接，由供方负责。

1.8.1.3  由供方供应的系统和设备，应配套供应与其正确运行密切有关的检测和控制仪表。若检测和控制仪表的接口设在供方侧有困难时，在征得需方的同意后，可装于需方侧。

### 1.8.2  设计分工

1.8.2.1  发电机轴承润滑油系统、水系统由供方负责设计及供货，供货至发电机轴承进出油口法兰及反法兰，进出水法兰及反法兰，不提供外接其他管道。需方配合。

1.8.2.2  发电机润滑油系统、管道、阀门及附属设备由供方负责设计及供货。

1.8.2.3  连接发电机定子及转子绕组出线用的双槽铜母线由需方设计。供方负责提供发电机定子、转子绕组与双槽铜母线连接用的端子和引线等。

1.8.2.4  发电机励磁系统、空气、油、水系统控制由供方负责设计及供货。

1.8.2.5  发电机空气、水控制系统的设计由供方负责。

1.8.2.6  发电机供货范围内的检测仪表的设计由供方负责，接口在发电机定子机座壁上的本体接线盒的端子排上。

## 2  技术标准

发电机本体；励磁系统；空气、油、水系统以及检测装置等辅助系统的制造、验收和交接试验以国家标准为主要依据，并参考IEC、GB标准。

## 2.1  发电机的技术标准

国标GB/T 755-2019“旋转电机定额和性能”

国标GB/T 7064-2017“隐极同步发电机技术要求”

IEC34-1(第八版)“旋转电机第一部分—额定值和性能”

IEC34-3“汽轮发电机的特殊要求”

GB/T 1029-2021 三相同步电机试验方法

## 2.2  励磁系统的技术标准

国标GB/T 755-2019 “旋转电机定额和性能”

DL/T 843-2021 “大型汽轮发电机自并励静止励磁系统技术条件”

IEC2A  ( 秘593-1982)  汽轮发电机励磁系统基本技术条件

上述标准如有修改，均执行最新有效版本。

# 3  性能保证

3.1  在额定频率、额定电压、额定功率因数、额定气压下，当发电机空气冷却器的入口冷却水温最高为33℃时，发电机额定功率为15MW。

3.2  发电机效率≥97％。

3.3  汽轮发电机组在所有稳定运行工况下(转速为额定值)运行时，在轴承座上测得的振动值限值(速度)，不大于3.8mm/s,轴振动相对位移限值(峰-峰值)为80μm。在通过临界转速时各轴承座振动限值应不大于11.8mm/s，轴振动相对位移限值(峰-峰值)为260μm。

3.4  励磁系统强励倍数≥2.0，响应比≥1单位/s，强励时间≥10s。

# 4 附表

表4-1  发电机技术数据表（由供方填写）

| 序号 | 名 称 | 单位 | 设计值 | 试验值 | 保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格型号 |  |  |  |  |  |
| 1） | 发电机型号 |  |  |  |  |  |
| 2） | 额定容量SN | MVA |  |  |  |  |
| 3） | 额定功率PN | MW | 15 |  |  |  |
| 4） | 最大连续输出功率Pmax | MW |  |  |  |  |
| 5） | 最大连续输出容量Smax | MVA |  |  |  |  |
| 6） | 对应汽机VWO工况下输出功率 | MW |  |  |  |  |
| 7） | 对应汽机VWO工况下功率因数 |  | 0.8 |  |  |  |
| 8） | 对应汽机VWO工况下发电机冷却器 | ℃ |  |  |  |  |
| 9） |  |  |  |  |  |  |
| 10） | 进水温度 |  | ≤33 |  |  |  |
| 11） | 额定功率因数cosφN |  | 0.8 |  |  |  |
| 12） | 定子额定电压UN | kV | 10.5 |  |  |  |
| 13） | 定子额定电流IN | A |  |  |  |  |
| 14） | 额定频率fN | Hz | 50 |  |  |  |
| 15） | 额定转速nN | r/min |  |  |  |  |
| 16） | 额定励磁电压UfN | V |  |  |  |  |
| 17） | 定励磁电流IfN 空载励磁电流Ifo | A |  |  |  |  |
| 18） | 定子绕组接线方式 |  | Y |  |  |  |
| 19） | 冷却方式 |  | 密闭循环空气冷却 |  |  |  |
| 20） | 励磁方式 |  | 静止可控硅 |  |  |  |
| 21） | 通风方式 |  | 密闭循环 |  |  |  |
| 2 | 参数性能 |  |  |  |  |  |
| 1） | 定子每相直流电阻(75℃) |  |  |  |  |  |
| 2） | 转子绕组直流电阻(75℃) |  |  |  |  |  |
| 3） | 定子每相对地电容 |  |  |  |  |  |
| 4） | A | pf |  |  |  |  |
| 5） | B | pf |  |  |  |  |
| 6） | C | pf |  |  |  |  |
| 7） | 转子绕组自感 | H | / |  |  |  |
| 8） | 直轴同步电抗Xd | % |  |  |  |  |
| 9） | 横轴同步电抗Xq | % |  |  |  |  |
| 10） | 直轴瞬变电抗(不饱和值)X'du | % |  |  |  |  |
| 11） | 直轴瞬变电抗(饱和值)X'd | % |  |  |  |  |
| 12） | 横轴瞬变电抗(不饱和值)X'qu | % |  |  |  |  |
| 13） | 横轴瞬变电抗(饱和值)X'q | % |  |  |  |  |
| 14） | 直轴超瞬变电抗(不饱和值)X"du | % |  |  |  |  |
| 15） | 直轴超瞬变电抗(饱和值)X"d | % |  |  |  |  |
| 16） | 横轴超瞬变电抗(不饱和值)X"qu | % |  |  |  |  |
| 17） | 横轴超瞬变电抗(饱和值)X"q | % |  |  |  |  |
| 18） | 负序电抗(不饱和值)X2u | % |  |  |  |  |
| 19） | 负序电抗(饱和值)X2 | % |  |  |  |  |
| 20） | 零序电抗(不饱和值)Xou | % |  |  |  |  |
| 21） | 零序电抗(饱和值)X0 | % |  |  |  |  |
| 22） | 直轴开路瞬变时间常数T'do | s |  |  |  |  |
| 23） | 横轴开路瞬变时间常数T'qo | s |  |  |  |  |
| 24） | 直轴短路瞬变时间常数T'd3 | s |  |  |  |  |
| 25） | 横轴短路瞬变时间常数T'q3 | s |  |  |  |  |
| 26） | 直轴开路瞬变时间常数T"do | s | / |  |  |  |
| 27） | 横轴开路瞬变时间常数T"qo | s | / |  |  |  |
| 28） | 直轴短路超瞬变时间常数T"d | s | 0. |  |  |  |
| 29） | 横轴短路超瞬变时间常数T"q | s | 0. |  |  |  |
| 30） | 灭磁时间常数Tdm | s |  |  |  |  |
| 31） | 转动惯量GD2 | N.m2 |  |  |  |  |
| 32） | 短路比SCR |  |  |  |  |  |
| 33） | 稳态负序电流I2 | % |  |  |  |  |
| 34） | 暂态负序电流I22t | s | 5 |  |  |  |
| 35） | 允许频率偏差 | ±% |  |  |  |  |
| 36） | 允许定子电压偏差 | ±% |  |  |  |  |
| 37） | 失磁异步运行能力 | MW |  |  |  |  |
| 38） | 失磁异步运行时间 | min |  |  |  |  |
| 39） | 进相运行能力 | MW |  |  |  |  |
| 40） | 进相运行时间 | h |  |  |  |  |
| 41） | 电话谐波因数THF | % |  |  |  |  |
| 42） | 电压波形正弦畸变率Ku | % |  |  |  |  |
| 43） | 三相短路稳态电流 | % |  |  |  |  |
| 44） | 暂态短路电流有效(交流分量) |  |  |  |  |  |
|  | 相 — 中性点 | % |  |  |  |  |
|  | 相 — 相 | % |  |  |  |  |
|  | 三相 | % |  |  |  |  |
| 45） | 次暂态短路电流有效值(交流分量) |  |  |  |  |  |
|  | 相 — 中性点 | % |  |  |  |  |
|  | 相 — 相 | % |  |  |  |  |
|  | 三相 | % |  |  |  |  |
| 46） | 三相短路最大电流值(直流分量峰值) | % |  |  |  |  |
| 47） | 短路最大电磁转矩倍数 |  |  |  |  |  |
| 48） | 转子轴电压 | V | / |  |  |  |
| 49） | 轴承绝缘电阻正常/最小值 |  | / |  |  |  |
| 50） | 最大允许超速 | % |  |  |  |  |
| 51） | 失步功率 | MW | / |  |  |  |
| 52） | 额定负荷下的不同步能力 | s | / |  |  |  |
| 53） | 电动机状态运行能力 | s |  |  |  |  |
| 54） | 调峰能力 |  |  |  |  |  |
| 55） | 发电机使用寿命 | 年 | ≥30 |  |  |  |
| 56） | 噪音 | dB | ≤92 |  |  |  |
| 3 | 振动值 |  |  |  |  |  |
| 1） | 临界转速(一阶) | r/min |  |  |  |  |
| 2） | 临界转速(二阶) | r/min |  |  |  |  |
| 3） | 临界转速轴承振动值 |  |  |  |  |  |
|  | 垂直 | mm | . |  |  |  |
|  | 水平 | mm |  |  |  |  |
| 4） | 超速时轴承振动值 |  |  |  |  |  |
|  | 垂直 | mm |  |  |  |  |
|  | 水平 | mm | . |  |  |  |
| 5） | 额定转速时轴承振动值 |  |  |  |  |  |
|  | 垂直 | mm |  |  |  |  |
|  | 水平 | mm |  |  |  |  |
| 6） | 临界转速轴振动值 |  |  |  |  |  |
|  | 垂直 | mm |  |  |  |  |
|  | 水平 | mm |  |  |  |  |
| 7） | 超速时轴振动值 |  |  |  |  |  |
|  | 垂直 | mm |  |  |  |  |
|  | 水平 | mm |  |  |  |  |
| 8） | 额定转速时轴振动值 |  |  |  |  |  |
|  | 垂直 | mm |  |  |  |  |
|  | 水平 | mm |  |  |  |  |
| 9） | 定子绕组端部振动频率fv | Hz |  |  |  |  |
| 10） | 定子绕组端部振动幅值 | mm |  |  |  |  |
| 11） | 轴系扭振频率(发电机) | Hz | / |  |  |  |
| 4 | 损耗和效率(额定条件下) |  |  |  |  |  |
| 1） | 定子绕组铜耗Qcu1 | kW |  |  |  |  |
| 2） | 定子铁耗Qfe | kW |  |  |  |  |
| 3） | 励磁损耗Qcu2 | kW |  |  |  |  |
| 4） | 短路附加损耗QKd | kW |  |  |  |  |
| 5） | 机械损耗Qm | kW |  |  |  |  |
| 6） | 通风损耗 | kW | / |  |  |  |
| 7） | 杂散损耗 | kW | / |  |  |  |
| 8） | 轴承摩擦损耗 | kW | / |  |  |  |
| 9） | 电刷摩擦损耗 | kW | / |  |  |  |
| 10） | 总损耗ΣQ | kW |  |  |  |  |
| 11） | 满载效率η | % |  |  |  |  |
| 5 | 绝缘等级和温度 |  |  |  |  |  |
| 1） | 定子绕组绝缘等级 |  | F |  |  |  |
| 2） | 温度 |  |  |  |  |  |
| 3） | 定子绕组额定工况下层间温度 | ℃ |  |  |  |  |
| 4） | 定子绕组T-MCR工况下层间温度 | ℃ |  |  |  |  |
| 5） | 定子绕组VWO工况下层间温度 | ℃ |  |  |  |  |
| 6） | 定子铁芯绝缘等级 |  |  |  |  |  |
| 7） | 定子铁芯额定工况下最热点温度 | ℃ |  |  |  |  |
| 8） | 定子铁芯T-MCR工况下最热点温度 | ℃ |  |  |  |  |
| 9） | 定子端部结构件额定工况下温度 | ℃ |  |  |  |  |
| 10） | 定子端部结构件T-MCR工况下温度 | ℃ |  |  |  |  |
| 11） | 定子端部结构件VWO工况下温度 | ℃ |  |  |  |  |
| 12） | 转子绕组绝缘等级 |  | F |  |  |  |
| 13） | 转子绕组额定工况下温度 | ℃ |  |  |  |  |
| 14） | 转子绕组T-MCR工况下温度 | ℃ |  |  |  |  |
| 15） | 集电环温度 | ℃ |  |  |  |  |
| 6 | 冷却介质的压力、流量和温度 |  |  |  |  |  |
| 1） | 每个冷却器百分比容量 |  |  |  |  |  |
| 2） | 退出一个冷却器发电机出力 | MW |  |  |  |  |
| 3） | 气体冷却器进水温度 | ℃ | ≤33 |  |  |  |
| 4） | 气体冷却器出水温度 | ℃ | ≤38 |  |  |  |
| 5） | 气体冷却器水流量 | t/h |  |  |  |  |
| 6） | 发电机进口风温 | ℃ | ≤40 |  |  |  |
| 7） | 发电机额定工况下出口风温 | ℃ |  |  |  |  |
| 8） | 轴承润滑油进口温度 | ℃ |  |  |  |  |
| 9） | 轴承润滑油出口温度 | ℃ |  |  |  |  |
| 10） | 轴承润滑油流量 | L/min |  |  |  |  |
| 11） |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 主要尺寸和电磁负荷 |  |  |  |  |  |
| 1） | 定子铁芯内径Di | mm |  |  |  |  |
| 2） | 定子铁芯外径Da | mm |  |  |  |  |
| 3） | 定子铁芯长度Li | mm |  |  |  |  |
| 4） | 气隙(单边)g | mm |  |  |  |  |
| 5） | 定子外壳压力 | MPa |  |  |  |  |
| 6） | 定子槽数Zi |  |  |  |  |  |
| 7） | 定子绕组并联支路数a1 |  |  |  |  |  |
| 8） | 定子绕组尺寸 |  |  |  |  |  |
|  | 空心m×h — 壁厚 | mm |  |  |  |  |
|  | 实心m×h | mm |  |  |  |  |
| 9） | 每槽线圈股数 |  |  |  |  |  |
|  | 空心 | n |  |  |  |  |
|  | 实心 | n |  |  |  |  |
| 10） | 定子电流密度J1 | (A/mm2) |  |  |  |  |
| 11） | 定子线负荷Ast | (A/cm) |  |  |  |  |
| 12） | 定子槽主绝缘单边厚度 | mm |  |  |  |  |
| 13） | 定子总重量 | t |  |  |  |  |
| 14） | 定子运输重量 | t |  |  |  |  |
| 15） | 定子运输尺寸L×W×H | mm |  |  |  |  |
| 16） | 转子重量 | t |  |  |  |  |
| 17） | 转子外径D2 | mm |  |  |  |  |
| 18） | 转子本体有效长度 | mm |  |  |  |  |
| 19） | 转子运输长度L2 | mm |  |  |  |  |
| 20） | 转子槽数 |  |  |  |  |  |
| 21） | 转子槽尺寸m×h | mm |  |  |  |  |
| 22） | 转子每槽线匝数 |  |  |  |  |  |
| 23） | 每匝铜线尺寸m×h | mm |  |  |  |  |
| 24） | 转子电流密度J1 | (A/mm2) |  |  |  |  |
| 25） | 转子槽绝缘单边厚度 | mm |  |  |  |  |
| 26) | 气隙磁密Bs | Gs |  |  |  |  |
| 27) | 转子匝间绝缘厚度 | mm |  |  |  |  |
| 28) | 护环直径DK | mm |  |  |  |  |
| 29) | 护环长度LK | mm |  |  |  |  |
| 30) | 集电环外径 | mm |  |  |  |  |
| 8 | 主要材质和应力 |  |  |  |  |  |
| 1) | 定子硅钢片型号 |  |  |  |  |  |
| 2) | 硅钢片厚度 | mm |  |  |  |  |
| 3) | 铜线型号 |  |  |  |  |  |
| 4) | 转轴材料型号 |  |  |  |  |  |
| 5) | 转轴材料脆性转变温度FATT | ℃ |  |  |  |  |
| 6) | 转轴屈服极限σ0.02 | N/mm2 |  |  |  |  |
| 7) | 转轴安全系数K |  |  |  |  |  |
| 8) | 转子铜线型号 |  |  |  |  |  |
| 9) | 转子铜线屈服极限σ0.2 | N/mm2 |  |  |  |  |
| 10) | 护环材质型号 |  |  |  |  |  |
| 11) | 护环屈服极限σs | N/mm2 |  |  |  |  |
| 12) | 护环安全系数K | K |  |  |  |  |
| 13) | 转子槽契材质型号 |  |  |  |  |  |
| 14) | 集电环材质 |  |  |  |  |  |
| 15) | 碳刷材质 |  |  |  |  |  |
| 9 | 发电机综合尺寸 |  |  |  |  |  |
| 1) | 长度(包括励磁机) | m |  |  |  |  |
| 2) | 宽度(包括发电机底座) | m |  |  |  |  |
| 3) | 高度(包括发电机底座) | m |  |  |  |  |

表4-2  励磁系统技术数据表(由供方填写)

| 序号 | 名 称 | 单位 | 设计值 | 试验值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 励磁柜 |  |  |  |  |
| 1) | 型式 |  | 封闭式 |  |  |
| 2) | 功率放大器 |  |  |  |  |
| 3) | 整流方式 |  | 三相全控桥 |  |  |
| 4) | 额定电流 | A |  |  |  |
| 5) | 时间特性 | S |  |  |  |
| 6) | 功率放大器组数 |  |  |  |  |
| 7) | 并联支路数 |  |  |  |  |
| 2 | 磁场断路器 |  |  |  |  |
| 1) | 额定电压 | V |  |  |  |
| 2) | 额定电流 | A |  |  |  |
| 3) | 开断电流 | A |  |  |  |
| 4) | 控制电压（直流） | V |  |  |  |
| 3 | AVR性能 |  |  |  |  |
| 1) | 电压调整范围 | % |  |  |  |
| 2) | 手动调整范围 | % |  |  |  |
| 3) | 调整偏差（精度） | % |  |  |  |
| 4) | AVR配置（通道） |  |  |  |  |
| 5) | 顶值电压倍数/强励时间 |  |  |  |  |
| 6) | 顶值电流倍数 |  |  |  |  |
| 7) | 响应时间 | s |  |  |  |
| 4 | 励磁变压器 |  |  |  |  |
| 1) | 型式 |  | 干式 |  |  |
| 2) | 型号 |  |  |  |  |
| 3) | 容量 | kVA |  |  |  |
| 4) | 电压 |  |  |  |  |
| 5) | 初级 | kV | 10.5 |  |  |
| 6) | 次级 | kV |  |  |  |
| 7) | 频率 | Hz | 50 |  |  |
| 8) | 相数 |  | 3 |  |  |
| 9) | 连接方式 |  | Y/d-11 |  |  |
| 10) | 接线组 |  |  |  |  |
| 11) | 终端引出及接地方式 |  | 直接接地 |  |  |
| 12) | 绝缘等级 |  | F |  |  |
| 13) | 绝缘耐受电压 | kV | 60 |  |  |
| 14) | 冲击电压 |  |  |  |  |
|  | 高压侧 | kV | 75 |  |  |
|  | 低压侧 | kV |  |  |  |
| 15) | 工频耐受电压（1分钟） |  |  |  |  |
|  | 高压侧 | kV | 35 |  |  |
|  | 低压侧 | kV |  |  |  |
| 16) | 防护等级 |  | IP20 |  |  |
| 17) | 冷却方式 |  | 自然风冷 |  |  |
| 18) | 损耗 |  |  |  |  |
| 19) | 銅损 | kW |  |  |  |
| 20) | 铁损 | kW |  |  |  |
| 21) | 附加损耗 | kW |  |  |  |
| 22) | 总损耗 | kW |  |  |  |
| 23) | 效率 | % |  |  |  |
| 24) | 电压调整 | % |  |  |  |
| 25) | 电压阻抗 | % |  |  |  |
| 26) | 正序阻抗 | % |  |  |  |
| 27) | 零序阻抗 | % |  |  |  |
| 28) | 高压绕阻电阻 | Ω |  |  |  |
| 29) | 励磁电流 | A |  |  |  |
| 30) | 噪音水平 | dB(A) | 48 |  |  |
| 30) | 过负荷能力 | kVA |  |  |  |
| 31) | 变压器保护信号 |  |  |  |  |
|  | 油压 |  |  |  |  |
|  | 油温 |  |  |  |  |
|  | 瓦斯 |  |  |  |  |
|  | 油位 |  |  |  |  |
| 32) | 外形尺寸长×宽×高 | mm |  |  |  |
| 33) | 运输尺寸长×宽×高 | mm |  |  |  |
| 34) | 重量 | t |  |  |  |

# 5　供货范围

## 5.1  一般要求

### 5.1.1　本文件规定了合同设备的供货范围。供方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能应符合技术规范的要求。

### 5.1.2　供方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本文件未列出和／或数目不足，供方仍须在执行合同时补足。

### 5.1.3　除有特别注明外，所列数量均为一台汽轮发电机所需。

### 5.1.4　供方应提供所有安装和调试阶段所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

### 5.1.5　提供安装与调试阶段的随机备品备件和2年商业运行的备品备件，并在投标书中给出具体清单及价格。

### 5.1.6　提供所供设备中的进口件清单。

## 5.2  供货范围

### 5.2.1  发电机本体(含空气冷却器)，其中包括：

5.2.1.1  底板垫铁、地脚螺栓一套(包括配合螺母、垫圈)；

5.2.1.2  发电机端轴伸上的键，紧固螺母，止动垫圈；

### 5.2.2  励磁系统

5.2.2.1  自并励静止励磁系统，其中包括下列设备，但不限于此：

(1)　励磁变压器；

(2)  自动调节励磁装置；

(3)  自动灭磁装置，包括灭磁电阻、灭磁屏、灭磁开关；

(4)  整流装置；

(5)  电流互感器、变送器；

### 5.2.3  测温装置

测温装置包括测量进、出风和进、出水温度及发电机线圈温度的装置；

### 5.2.4　发电机轴承润滑油系统、水系统由供方供货至发电机轴承进出油口法兰及反法兰、进出水法兰及反法兰，不提供外接其他管道。

### 5.2.5  专用工具

穿抽转子用的接长轴及定转子保护设施及起吊工具；

### 5.2.6  备品备件

汽轮发电机及励磁机的备品应不少于下列各项：

5.2.6.1  定子条形线圈上层6根，下层2根存放在制造厂内,5年内发生损坏时免费更换。

5.2.6.2  每台发电机刷盒2只、电刷（一台发电机的用量）；

5.2.6.3  发电机轴瓦1台份(每种轴瓦各1个)；

5.2.6.4  供方提供2年运行所需要的备品备件和相关的材料及消耗品清单，并单独选项报价。

# 6　技术资料和交付进度

## 6.1  一般要求

### 6.1.1  供方提供的资料应使用国家法定单位制。技术资料和图纸的语言为中文。对于进口设备，供方应同时提供该设备制造厂的英文版资料。

### 6.1.2  资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

### 6.1.3  供方资料的提交应满足工程进度的要求。在招标技术规范书签定后5天供方提供初步设计所需资料，一个月提供全部技术资料，并经需方确认。

### 6.1.4  供方提供的技术资料一般可分为投标阶段，配合工程设计阶段，设备监造检验阶段，施工调试试运、性能验收试验和运行维护等阶段。供方须满足以上各阶段的具体要求。

### 6.1.5  对于其它没有列入合同技术资料清单，确是工程所必需的文件和资料，一经发现，供方也应及时免费提供。

### 6.1.6  需方要及时向供方提供与合同设备设计制造有关的资料。

### 6.1.7  供方提供的技术资料为每台设备10套。

### 6.1.8  供方提供的图纸应清晰，缩微的图纸不能作为正式资料。

### 6.1.9　供方应提供所有技术资料的电子版。

## 6.2  资料提交的基本要求

### 6.2.1  投标书应提供的资料如下，以供确认：

* — 发电机总装图

* — 发电机基础图

* — 材料清单及性能

* — 工厂检验标准

* — 转子锻件及护环材料检验技术文件

* — 发电机及其附属设备工厂检验标准(大纲)

* — 发电机及其附属设备现场交接检验标准(大纲)

* — 发电机及其附属设备主要部件机械设计计算数据(如应力、安全系数)和计算说明：

·  转子中心孔、齿根各工况时的应力、安全系数、检验方法

·  所有轴或旋转体上套装部件在额定转速和超速时的配合公盈、分离转数、应力、安全系数

·  发电机轴径在额定及事故工况下的扭应力及安全系数

·  发电机机座固有振动频率

·  发电机铁心固有振动频率

·  发电机定子端部线圈固有振动频率及设计最大振幅

·  发电机定子压圈的应力及安全系数

·  发电机端盖的刚度和变形、应力

·  发电机轴承结构及全部性能数据

·  发电机带励磁机的临界转速、飞轮转矩，与其他厂汽机配合业绩及整个轴系状况

·  发电机定子、转子重量及尺寸

* — 发电机安装图

* — 空气冷却系统图

* — 定子绕组出线图

* — 发电机外形尺寸图

* — 发电机转子拆装图

* — 定子运输尺寸图

* — 转子运输尺寸图

* — 励磁系统外形图(含励磁调节屏、操作屏、功率屏、灭磁屏等)

* — 有关设计数据

* — 同型机的型式实验报告

* — 发电机出力图

* — 励磁特性曲线

* — 发电机空气冷却器水温超过33℃以后出力与温度关系曲线。

### 6.2.2  配合工程设计的资料与图纸：

Ｏ — 发电机定子绕组装配图

Ｏ — 定子绕组接线图

Ｏ — 转子装配图

Ｏ — 转子绕组接线图

Ｏ — 转子引线及集电环装配图

Ｏ — 定子测温元件布置图及接线板接线图

Ｏ — 滑环结构图

Ｏ — 发电机出力图

Ｏ — 励磁系统原理图

Ｏ — 励磁机调节器原理图、控制回路图、安装接线图

Ｏ — 励磁调节器组装图

Ｏ — 灭磁装置原理图，安装接线图

Ｏ — 空气冷却器及冷却器装配图

Ｏ — 空气冷却器及冷却器水路布置图

Ｏ — 备品备件加工图纸和技术要求

Ｏ — 发电机、励磁系统及其它部件使用说明书

Ｏ — 转子锻件、护环锻件及其他重要材料检验报告

Ｏ — 出厂试验报告合格证

Ｏ — 励磁调节器部件试验报告和整组试验报告

Ｏ — 励磁系统调试大纲

### 6.2.3  设备监造检验所需要的技术资料：

供方应提供满足合同设备监造检验/见证所需的全部技术资料。

### 6.2.4　施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料：

☆ — 交货明细表

☆ — 空气、水系统说明书(包括对安装工艺的要求)

☆ — 严密性试验的方法及标准

☆ — 提供设备安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料

☆ — 安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件，包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等

☆ — 设备的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、启动调试要领。运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等

☆ — 供方应提供备品、配件总清单和易损零件图

### 6.2.5  供方须提供的其它技术资料，包括以下但不限于：

☆ — 检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告

☆ — 供方提供在设计、制造、检验、验收时所遵循的标准、规范和规定等清单

☆ — 设备和备品管理资料文件，包括设备和备品发运和装箱的详细资料(各种清单)，设备和备品存放与保管技术要求，运输超重和超大件的明细表和外形图

☆ — 详细的产品质量文件，包括材质、材质检验、焊接、热处理，加工质量，外形尺寸.水压试验和性能检验等的证明。

## 6.3  其它说明

供方要求需方提供的图纸资料在合同中明确。上述图纸资料可在签定合同时增减、调整、确认。但不增加费用。

# 7  差异表

供方要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。列于下列表中。

### 差异表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |